Радиосистема передачи извещений

«СТРУНА-5»

БЛОК РАДИОКАНАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТОВЫЙ

БРО-4-160, БРО-4-460

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Проверил                                /Архипов/

Утвердил                                /Хасанов/

г. Казань

2010

Содержание

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Введение 1. Назначение блока 2. Описание блока 2.1. Технические характеристики 2.2. Условия эксплуатации и хранения 2.3. Подключение устройств к плате контроллера 2.4. Программирование и диагностика блока 3. Эксплуатация изделия 3.1. Постановка под охрану блока 3.2. Снятие с охраны блока 3.3. Переход в режим «Тревога» 3.4. Переход в режим «Пожар» 4. Характерные неисправности и методы их устранения 5. Указание мер безопасности 6. Комплект поставки 7. Гарантии изготовителя 8. Свидетельство о приемке 9. Ремонт и учет работы по рекламациям 10. Сведения об упаковывании 11. Сведения о сертификации Приложения А. Схема подключения к интерфейсу RS-485. Б. Примеры подключения внешних нагрузок. | 3 4 8 9 9 10 16 16 16 17 17 17 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 |

Введение

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) устанавливает правила технической эксплуатации блоков радиоканальных объектовых четырёхшлейфных БРО-4-160 и БРО-4-460 (далее – блок) и содержит сведения, необходимые для его эффективного применения и обслуживания.

РЭ содержит информацию, достаточную для понимания принципа действия, установки, проверки, организации работы обслуживающего персонала  и устранения простых неисправностей.

В настоящем РЭ используются следующие сокращения:

РСПИ      	- радиосистема передачи извещений;

ШС  	- шлейф охранно-пожарной сигнализации;

ПЦН    	- пульт централизованного наблюдения;

ПП		- пульт программирования;

ПУ		- пульт управления;

БПО	- блок проводной объектовый;

АКБ	- аккумуляторная батарея.

1. Назначение блока

Блок входит в состав РСПИ "Струна-5" и предназначен для контроля состояния 4-х ШС, управления внешними световыми и звуковыми оповещателями, формирования и передачи на ПЦН извещений о режиме работы блока и состоянии ШС, а также передачи извещений на ПЦН от БПО подключенных к блоку по интерфейсу RS-485.

В зависимости от установленного радиомодема блок может работать в диапазоне 146…174 МГц либо в диапазоне 403…470 МГц.

Блок – это сложное микропроцессорное устройство, управляемое внутренней программой. Монтаж и ввод в эксплуатацию блока должны производиться специализированной монтажной организацией. Перед эксплуатацией блок должен быть настроен для работы на конкретном охраняемом объекте. Настройка внутреннего ПО для работы в конкретных условиях производится монтажной организацией с помощью пульта программирования РСПИ «Струна-5».

2. Описание блока

Блок (рис. 1) конструктивно выполнен в металлическом корпусе и состоит из:

- блока подключения к сети питания (поз.4);

- сетевого импульсного источника питания мощностью 40 В·А (поз.5);

- резервного источника питания (аккумуляторная батарея) (поз.6);

- платы контроллера (поз.2);

- датчика взлома (поз.3);

- радиомодема  «Интеграл 160/2400-С5» или «Интеграл 460/2400» (поз.1).

Рис.1.

Перед включением питания блока, необходимо подключить к радиомодему (поз.1) высокочастотным  кабелем типа RG-58 объектовую антенну посредством ВЧ разъема типа BNC (имеется в комплекте поставки).

Блок обеспечивает контроль четырёх ШС. Все ШС имеют аналогичные параметры и являются программируемыми с возможностью изменения назначения и тактики контроля или отключения любого из них. В любой из четырех ШС блока могут быть включены:

- сигнализаторы магнито-контактные И0102-2, И0102-4, И0102-5, И0102-6;

- датчики   типа "Фольга",  "Провод";

- извещатели  ударно-контактные типа "ДИМК", "Окно-4", "Окно-5", "Окно-6";

- извещатели оптико-электронного, ультразвукового и радиоволнового типов "Астра МС", "Фотон-9", "Фотон-6", "Фотон-8", "Фотон-СК2", "Вектор-3", "Вектор-2", "Эхо-А", "Волна-5", и им подобные;

- выходные цепи приемно-контрольных приборов;

- извещатели пожарные тепловые "ИП-104-1", "ИП103-4/1 "("МАК-1"), "ИПЮЗ-31";

- извещатели пожарные магнито-контактные "ИП-105-2/1";

- извещатели пожарные дымовые типа "ИП 212-26","ДИП-У","ИП 212-ЗС","ИП 212-44".

Блок обеспечивает подключение внешней контрольной лампы (светового оповещателя) и внешней сирены (звукового оповещателя), а также других внешних тревожных устройств, рассчитанных на постоянное напряжение питания 12(+1,7 –1,5) В, при  условии, что суммарный средний ток потребления внешних устройств, подключенных к блоку, не превышает 0,5 А.

Блок обеспечивает питание  по ШС пожарных  оптико-электронных дымовых извещателей типа «ДИП». Максимальное количество подключаемых к ШС извещателей определяется номинальным током ШС, составляющим 15 мА. Каждый шлейф может иметь один из следующих типов (см. Таблица 1).

Таблица 1. Типы ШС и их функции.

| Тип ШС | Описание функции ШС |
| --- | --- |
| ТИП=0 | Исключает текущую зону из охраны |
| ТИП=1 "Вход/Выход" | При нарушении зоны типа1 начинается отсчет времени на вход. Блок переходит в режим тревоги, если не было снятия в течение времени на вход. |
| ТИП=2 "Периметр" | Нарушении зоны типа 2 ведет к немедленному переходу блока в режим тревоги в любом состоянии объекта, кроме «Снят». |
| ТИП=3 "Объем последовательный" | Если первой была нарушена зона типа 1, то нарушение зоны типа 3 не дает сработки, иначе объект переходит в состояние "Тревога". |
| ТИП=4 "24-х часовая тихая тревога" | Нарушение зоны данного типа ведет к сработке при любом состоянии объекта. Звуковое сопровождение тревоги не включается |
| ТИП=5 "24-х часовая слышимая тревога" | Нарушение зоны данного типа ведет к сработке при любом состоянии объекта. Звуковое сопровождение тревоги включается. |
| ТИП=6 «тревожная кнопка с самовзятием » | Нарушение зоны данного типа ведет к сработке при любом состоянии объекта, при восстановление зоны объект переходит в состояние до сработки, на ПЦН передается соответствующее событие: «Взят ключом N0» либо «Снят ключом N0» |
| ТИП=7 «пожарный» | Нарушение зоны данного типа ведет к переходу блока в режим пожара. |
| ТИП=8 «управление состоянием» | Нарушение и восстановление зоны аналогично поднесению ключа Touch memory. Предназначен для управления снятием/взятием блока внешним прибором с релейным выходом. |
| ТИП=9 «тревожная кнопка с самовзятием » | Нарушение зоны данного типа ведет к сработке только в состоянии «Взят», при восстановление зоны объект переходит в состояние «Взят», на ПЦН передается соответствующее событие: «Взят ключом N0». |
| ТИП=10 «управление состоянием» | Нарушение и восстановление зоны аналогично поднесению ключа Touch memory. Изменение состояние объекта происходит в зависимости от состояния зоны. Нормальному состоянию зоны соответствует состояние объекта «Снят», нарушенному состоянию зоны – состояние объекта «Взят». Предназначен для управления снятием/взятием блока внешним прибором с релейным выходом. |
| ТИП=11 «отметка экипажа» | Нарушение зоны данного типа при любом состоянии объекта ведет к передаче на ПЦН события: «Отметка экипажа» |

Шлейфы типа = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 являются охранными. Они имеют два состояния:

- Норма;

- Нарушение.

Состояние «норма»  отображается ровным  зеленым свечением   светодиодных индикаторов ШС на ПУ.

Состояние «Нарушение» отображается красным свечением соответствующих светодиодных индикаторов  на ПУ, либо звуковыми сигналами или сработкой реле тревоги (в зависимости от типа ШС). При этом на ПЦН поступает  сообщение «Тревога ШС».

Шлейф типа = 7 является пожарным. Данный тип шлейфа имеет три состояния:

- Норма;

- Пожар (нарушение);

- Неисправность (короткое замыкание  или обрыв).

Состояние «Пожар» отображается  миганием красным цветом светодиодного индикатора нарушенного шлейфа на ПУ в такт прерывистому звуковому сигналу частотой 0,5 Гц. При этом на ПЦН поступает сообщение «Пожар ШС».

Состояние «Неисправность» отображается горением красного светодиодного индикатора нарушенного шлейфа на ПУ в такт прерывистому звуковому сигналу  частотой 2 Гц. При этом на ПЦН поступает сообщение «Неисправность ШС».

В состоянии «Норма» соответствующий индикатор шлейфа светиться зеленым цветом непрерывно.

При восстановлении параметров шлейфа на ПЦН поступает сообщение «Норма ШС».

В состоянии «Пожар» и «Нарушение» при помощи кодовых ключей можно отключить звуковую сигнализацию.

Шлейфы типа = 8, 10. Предназначены для управления (снятие/взятие) блока посредством нарушения ШС внешним прибором. Отличие логики работы данных зон в том, что состояние зоны типа 10 имеет привязку к состоянию объекта. При нарушении зоны типа = 10 происходит переход на состояние «Взят», при восстановлении – на состояние «Снят». То есть, если объект взят под охрану с помощью ключа Touch memory нарушение зоны типа = 10 не приведёт к его снятию с охраны, а изменение состояния зоны типа = 8 снимет блок с охраны, аналогично зоны ведут себя при взятии под охрану.  Следует иметь в виду, что на ПЦН передаются события «Взят»/«Снят» с номером ключа равным номеру зоны. Из таблицы ключей Touch memory следует исключить данные номера.

Сопротивление ШС с учётом выносного элемента, при котором не происходит выдачи тревожных извещений, находится в пределах от 2,5 кОм до 7 кОм. Номинальное значение выносного резистора 4,7 кОм (5%.

Тревожные извещения выдаются при нарушении ШС на время большее, чем установленное параметром «Время реакции ШС» (см. п. 2.4).

Сопротивление проводов ШС без учета выносного элемента должно быть, не более 220 Ом. Сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и землёй должно быть не менее  20 кОм.

Для активных извещателей имеется линия питания напряжением 12 (+1,7/-1,2)В.

Блок обеспечивает постоянный контроль служебного шлейфа целостности корпуса (ВЗЛОМ), расположенного внутри корпуса.

Блок имеет возможность подключения внешнего светодиодного индикатора обеспечивающего контроль состояния объекта извне и позволяющий проконтролировать прохождение извещения ВЗЯТ.

Блок работает совместно с ПУ, который в комплект поставки блока не входит. На ПУ расположены светодиодные индикаторы состояния ШС и состояния блока, а также считыватель электронных идентификаторов (ключей Touch Memory). Выпускается также ПУ с жидкокристаллическим индикатором и клавиатурой. ПУ подключается к блоку по интерфейсу RS-485 к контактам А и В клеммника 6 (см. пп. 2.3), а по цепи питания к контактам +12 В и GND того же клеммника.

Для постановки под охрану и снятия с охраны используется ключ Touch Memory либо клавиатура. Каждый ключ имеет уникальный номер. С блоком может использоваться до 16 ключей зарегистрированных в памяти блока. При необходимости можно зарегистрировать новые ключи или удалить ненужные.

Параметры настройки блока хранятся в энергонезависимой памяти и при необходимости могут быть изменены с помощью ПП.

При пропадании напряжения сети переменного тока происходит автоматический переход устройства на резервное питание с выдачей сообщения РАБОТА ОТ АККУМУЛЯТОРА. Если напряжение резервного источника питания оказывается ниже 11 В, прибор передает на ПЦН сообщение НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА 11 В. При снижении напряжения резервного источника питания до уровня 10,8 В прибор передаёт на ПЦН сообщение ОТКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА, и через 1 мин. полностью отключается для сохранения аккумулятора.

При восстановлении напряжения сети происходит обратный автоматический переход на питание от сети с выдачей сообщения РАБОТА ОТ СЕТИ.

2.1. Технические характеристики

- Количество ШС – четыре.

- Диапазон рабочих частот:

146…174 МГц с модемом «Интеграл 160/2400-С5»

403…470 МГц с модемом «Интеграл 460/2400»

- Излучаемая мощность несущей передатчика:

min – 1,5…2 Вт  (см. п. 2.4)

max – 5…7 Вт (см. п. 2.4)

мощность измеряется при напряжении питания радиомодема 12 В на нагрузке с волновым сопротивлением 50 Ом.

- Девиация частоты передатчика - 5 кГц.

- Полоса частот излучения передатчика - не более 16 кГц на уровне -30 дБ.

- Скорость передачи данных по радиоканалу - 2400 бит/сек.

- Класс излучения передатчика - 16K0F2D.

- Чувствительность на входе приемника:

0,4 мкВ для модема «Интеграл 160/2400-С5»

0,6 мкВ для модема «Интеграл 460/2400»

- Избирательность приемника по соседнему каналу не менее 70 дБ.

- Избирательность приемника по побочным каналам не менее 70 дБ.

- Интермодуляционная избирательность приемника не менее 70 дБ.

- Уровень побочных излучений передатчика не более 25 мкВт.

- Блок имеет четыре программируемых выхода для подключения внешних устройств:

- выходы Ext1 и Ext2 типа «открытый коллектор» (12 В постоянного напряжения, ток до 400 mA)

- выходы NR1-O1-NRZ1 и NR2-O2-NRZ2 релейные (до 28 В постоянного напряжения, ток до 10 А)

Примеры подключения устройств приведены в приложении Б.

- Время работы от резервного источника питания, не менее 12 часов.

- Электропитание блока осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 (плюс 22 минус 33) В.

- Мощность, потребляемая блоком,  не более 30 В·А.

- Габаритные размеры блока, мм 			256 х 311 х 92 мм.

- Масса блока, кг 					5,7 кг.

- Срок службы до списания не менее 8 лет.

2.2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

## 2.2.1 Блок  рассчитан на непрерывную круглосуточную эксплуатацию внутри охраняемого объекта при температуре окружающей среды -10…+55 °С.

2.2.2  Относительная влажность - до 98% при температуре окружающего воздуха +25 °С.

2.2.3	Блок не должен использоваться в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также в пожароопасных помещениях.

2.2.4	Блок должен храниться в заводской упаковке, на стеллажах, в помещении должны отсутствовать пары агрессивных веществ и токопроводящей пыли. Температура хранения:

- без аккумулятора   -50…+70 (С;

- с аккумулятором    -35…+60 (С.

2.2.5 После транспортирования при отрицательных температурах или повышенной влажности воздуха блок непосредственно перед установкой на эксплуатацию должен быть выдержан без упаковки в течение не менее 24 ч в помещении с нормальными климатическими условиями.

2.3. Подключение устройств к плате контроллера

Внешний вид платы контроллера.

- Разъем для программирования.

- Разъем для подключения датчика взлома.

- Разъем для подключения к COM-порту компьютера (через переходник).

- Разъем для подключения считывателя Touch memory

- Клеммы для подключения: интерфейса RS-485 (клеммы А и В), коммутируемых нагрузок, управляемых нагрузок, дополнительных потребителей.

Управляемые (внешние) нагрузки подключаются между выходами Ext1 и +12  и Ext2 и +12 – максимальный потребляемый внешними нагрузками ток не должен превышать 400 мА.

Коммутируемые (внешние) нагрузки подключаются к клеммам NZ, O, NR. NZ – выход, который в обычном состоянии реле замкнут с контактом, помеченным как «O», в состоянии срабатывания реле этот контакт размыкается, NR в обычном состоянии разомкнут, в состоянии срабатывания замкнут с  контактом «O».

Проводные блоки (дополнительные внешние потребители) могут получать питание от платы контроллера через клеммы +12 и GND.

- Джампер включения 120-омного резистора к интерфейсу RS-485.

- Джампер отключения интерфейса RS-485 (при загрузке внутренней управляющей программы должен быть в разомкнутом состоянии).

- Джампер включения схемы «Сторож» (в рабочем состоянии должен быть в левом по рисунку положении).

- Разъем для подключения источника питания, аккумулятора, шлейфов сигнализации.

- Вставка плавкая 2А.

- Джампер (в рабочем состоянии должен быть в нижнем по рисунку положении, в состоянии загрузки внутренней управляющей программы в верхнем положении).

- Разъем для подключения радиомодема.

13. Светодиод, индицирующий работу от сети.

14. Кнопка запуска от аккумулятора.

15. Контакты разъема для подключения светодиодов состояния шлейфов, состояния блока, состояния питания (с верху в низ (по рисунку платы контроллера) разъемы для подключения: 1- светодиода состояния ШС 1, 2-светодиода ШС 2, 3- светодиода состояния ШС 3, 4- светодиода состояния ШС 4, 5- светодиода состояния блока, 6- светодиода состояния питания).

2.4. Программирование и диагностика блока

Для функционирования в системе блок необходимо запрограммировать, т.е. занести в энергонезависимую память необходимые установки. Программирование блока осуществляется при помощи внешнего ПП.

Для подключения ПП необходимо выполнить следующие действия:

- Подключить кабель ПП с широким разъемом к блоку.

- Нажать одновременно обе кнопки на ПП

- После появления первой фразы отжать кнопки.

Для работы блока в системе, необходимо запрограммировать:

- тип системы (протокол обмена, тип контроля);

- пультовый номер (номер пульта, номер группы и номер объекта);

3)	радиочастоту приема (литера);

- мощность передачи;

- версию радиомодема.

Для конфигурации охранных свойств блока необходимо запрограммировать:

1)	тип зон;

2)	время на вход/выход;

- управляющие ключи;

- тип пульта управления.

Логика программирования блока пользователем построена по принципу пунктов меню. Структура меню двухуровневая, переключение между пунктами меню 1 уровня осуществляется кнопкой «Выбор», кнопка «Установка» - вход в меню 2 уровня для тех пунктов, где оно предусмотрено.

| Пункты меню 1 уровня | Пункты меню 2 уровня | Описание |
| --- | --- | --- |
| БРО-4 Группа /Объект > |  | Диагностика текущего состояния блока. Переключение между пунктами меню 2 уровня осуществляется кнопкой «Выбор». Кнопка «Установка» - возврат в меню 1-го уровня. |
|  | Регион | Наименование сетки частот |
|  | Сост: | Состояние блока (взят, снят, тревога и т.д.) |
|  | Режим р/м: (только в Протоколе Струна-М) | Состояние режима радиомолчания. Если данный режим включен блок не выходит на связь в состоянии «Снят» при отсутствии событий в очереди на передачу для ПЦН |
|  | Питание: | Напряжение питания |
|  | Питание от сети (АКБ) | Диагностика наличия сети питания |
|  | Блок закрыт (открыт) | Диагностика состояния датчика взлома |
|  | ПУ ответил (не ответил) | Диагностика наличия пульта управления |
|  | Ш x/y : состояние R | Индикация состояния охранной зоны x- № зоны; y – тип зоны; R – сопротивление в омах; Состояние – (норма, тревога, неисправность, пожар) |
|  | Вых. №x: включен (выключен) | Индикация состояния программируемого выхода. x – номер выхода |
| Ст: x/y :s |  | Статистика обмена по радиоканалу. x – количество принятых запросов от ПЦН, характеризует качество приема блока; y – количество подтверждений блоку от ПЦН, характеризует качество передачи блока; s – уровень принимаемого сигнала от ПЦН в условных единицах (0 - 8) |
| Настройка блока > |  | Настройка параметров блока для работы в системе «Струна-5». Переключение между пунктами меню 2 уровня осуществляется кнопкой «Выбор», изменение настроек осуществляется кнопкой «Установка». |
|  | Сист: Струна-х | Протокол работы по радиоканалу (Струна/Струна-M) Струна: система на протоколе Струна (128 БРО) Струна-М: система на протоколе Струна-М (1024 БРО) |
|  | Пульт: x | номер пульта (0-9) - для протокола Струна |
|  | Группа: x | номер группы (1-8) - для протокола Струна номер группы (1-16) - для протокола Струна-М |
|  | Объект: xxx | номер объекта (1, 17, 33, 49, …, 241) - для протокола Струна номер объекта (1, 5, 9, 13, …, 253) - для протокола Струна-М |
|  | Литера: x | литера обмена (0-9) |
|  | Р.Литера: x (только в Протоколе Струна-М) | Резервная литера обмена (0-9) |
|  | Смена лит-ры: (только в Протоколе Струна-М) | Период смены литеры при отсутствии обмена (10-130 с/откл) (для протокола Струна-М) |
|  | Мощность: min/max | мощность передатчика 1/5 Вт |
|  | Управление: вкл/выкл (только в Протоколе Струна-М) | Разрешение функции удаленного управления блоком (для протокола Струна-М) |
|  | RS-485: (только в Протоколе Струна-М) | Протокол работы по RS-485 (Струна/Струна-M) При выборе протокола Струна-M опрашиваться будут только те БПО, номера которых внесены в таблицу БПО (см. пункт Настройка RS-485) |
|  | Тип контроля: 8/16 (только в Протоколе Струна) | Способ проверки правильности приема данных по р/к |
|  | Версия модема: х | 1 тип радиомодемы с синтезатором LMX1501 2 тип радиомодемы с синтезатором LMX 2335 (помечены соответствующей наклейкой) |
|  | Контр. RS-485: xx | Допустимое число неответов от проводных блоков, после которого формируется событие «блок не ответил» |
|  | Тип ПУ: | Тип используемого пульта управления (1,2) 1 – тип – исполнение «мини» 2 - тип – исполнение с ЖКИ экраном |
|  | Выход | Выход из режима настройки блока, осуществляется нажатием на кнопку «Установка». Если были сделаны какие-либо изменения в настройке, то будет выведен запрос о сохранении настроек. |
|  | Сохранить? | Нажатие кнопки «Установка» сохранит введённые настройки, нажатие кнопки «Выбор» - выход без сохранения. |
| Настройка зон > |  | Настройка охранных параметров блока. Переключение между пунктами меню 2 уровня осуществляется кнопкой «Выбор», изменение настроек осуществляется кнопкой «Установка». |
|  | вых № x тип | x – тип программируемого выхода (1-2 – токовые, 3-4 – релейные) тип: один из следующих: - отключен - взят (включается от события ВЗЯТ) - снят (включается от события СНЯТ) - взлом (включается от события ВЗЛОМ) - пожар (включается от события ПОЖАР) - тревога (включается от события ТРЕВОГА) - сост (дублирует светодиод состояния) - шлейф (включается от сработки ШС) - внешний (включается по команде с ПЦН) |
|  | № x режим | x – тип программируемого выхода (1-2) режим – режим работы выхода: постоянный (включается непрерывно на 3 мин) 1 Гц (включается прерывисто на 3 мин) |
|  | Шлейф № x тип: y | x – номер зоны y - тип зоны (0-7) 0 – «исключен из охраны» 1 – «вход/выход» 2 – «периметр» 3 – «объем последовательный» 4 – «24 ч. тихая тревога» 5 – «24 часа слышимая тревога» 6 – «тревожная кнопка с самовзятием» 7 – «пожарный» 8 - «управления состоянием» 9 - «тревожная кнопка с самовзятием» 10 - «управления состоянием» 11 – «отметка экипажа» |
|  | Вр. реакции: x мс | x – время реакции на изменение состояния зоны (60 мс –980 мс) |
|  | Вр. на вход: | Время на вход, сек |
|  | Вр. на выход: | Время на выход, сек. |
|  | Выход | Выход из режима настройки, осуществляется нажатием на кнопку «Установка». Если были сделаны какие-либо изменения в настройке, то будет выведен запрос о сохранении настроек. |
|  | Сохранить? | Нажатие кнопки «Установка» сохранит введённые настройки, нажатие кнопки «Выбор» - выход без сохранения. |
| Настройка RS-485 > (только в Протоколе RS-485 - Струна-М) |  | Настройка таблицы БПО. Переключение между пунктами меню 2 уровня, а также перемещение курсора при вводе серийного номера осуществляется кнопкой «Выбор», изменение настроек осуществляется кнопкой «Установка». Для выхода из подменю необходимо одновременно нажать кнопки «Выбор» и «Установка». |
|  | Включено БПО: | Количество БПО, внесенных в таблицу БПО |
|  | Таблиц БПО № ___ CH: ___ | Здесь необходимо настроить пультовые и серийные номера опрашиваемых БПО. Если не требуется защита от подмены БПО, в качестве серийного номера необходимо указать значение FFFFFFFF. |
|  | Сохранить? | Нажатие кнопки «Установка» сохранит введённые настройки, нажатие кнопки «Выбор» - выход без сохранения. |
| База ключей > |  | Добавление, удаление, просмотр используемых ключей Touch Memory. |
|  | Просмотр: | Отображение номера поднесенного ключа в базе ключей |
|  | NN x - есть/нет | x – номер ключа в базе ключей |
|  | Выход | Выход из подменю |
| Состояние RS-485 > |  | Диагностика текущего состояния проводного расширения. Переключение между пунктами меню 2 уровня осуществляется кнопкой «Выбор». |
|  | Подключ. БПО – x | x – количество подключенных БПО на проводном расширении радиоканального блока. |
|  | x: з/п | Статистика обмена с БПО: x – номер БПО в группе з – запросы п – подтверждения |
|  | x: событие | x – номер БПО в системе событие – последнее событие, полученное с этого БПО |
|  | Выход | Выход из подменю |
| Журнал событий |  | Список последних 100 событий, переданных блоком на ПЦН. Переключение между пунктами меню 2 уровня осуществляется кнопкой «Выбор». Кнопка «Установка» - возврат в меню 1-го уровня. Кодировка сообщений в «Журнале событий» блока: X0 Взят X1 Снят X2 Тревога X9 Пожар XА Неисправность шлейфа XВ Шлейф в норме B5 Отметка экипажа 24 Взлом блока 64 Работа от аккумулятора 74 Работа от сети 84 Блок закрыт 04 Аккумулятор 11 В 14 Отключение блока 44 Блок не ответил X - любое число в 16-ричном формате |
|  | Событ. в очер. : x | x – количество событий, ожидающих своей очереди на отправку. |
|  | N: BL код статус | N – порядковый номер события в очереди; BL – номер блока в системе; код – 16-ричный код события; статус – показывает, было ли передано данное событие либо нет. |
| Диагностика |  | Диагностические возможности. Переключение между пунктами меню 2 уровня осуществляется кнопкой «Выбор». |
|  | Включ. перед. | Нажатием кнопки «Установка» осуществляется включение передатчика на 4 сек. |
|  | SMETR: x | x - текущий уровень принимаемого сигнала (0-8) |
|  | Деактивировать/Активировать | Нажатием кнопки «Установка» блок переводится в режим «неактивности». В данном режиме сообщения от этого блока передаваться не будут. Радиообмен будет осуществляться. События от проводного расширения также передаются. |
|  | СЕР.НОМЕР (только в Протоколе Струна-М) | Серийный номер блока. Используется для защиты от подмены. Данный номер вносится в карточку объекта. |
|  | Выход | Выход из подменю |

3 Эксплуатация блока

Охранная логика БРО-4 имеет три состояния: ВЗЯТ, СНЯТ, ТРЕВОГА. При любом изменении состояния охранной логики происходит сохранение состояния в энергонезависимой памяти. При включении блока он переходит в последнее сохраненное состояние. Однако при использовании зоны типа = 10 после включения блока установится состояние соответствующее состоянию зоны типа 10 («ВЗЯТ» для нарушенного состояния зоны, «СНЯТ» для нормального состояния).

##### 3.1. Постановка блока под охрану

Исходное состояние – блок находится в режиме «Снят», внешний индикатор, и индикатор состояния ПУ светится непрерывно зеленым светом. В этом режиме на ПУ можно проконтролировать текущее состояние ШС. Нарушенный ШС индицируется свечением красного цвета соответствующего  индикатора «1», «2», «3», «4» на ПУ.

Для постановки под охрану требуется ввести код доступа с клавиатуры либо приложить ключ Touch Memory к считывателю ПУ, или включить шлейфы типа 8,10 в соответствии с их алгоритмом работы. После считывания кода ключа происходит его проверка с кодами ключей, зарегистрированных в памяти. Если считанный ключ зарегистрирован, то проверяется состояние всех шлейфов кроме шлейфов исключенных с охраны (типа "0"). Если шлейфы не нарушены, блок переходит в режим «Время на выход», иначе  его состояние  не меняется.

В течение режима «Время на выход» необходимо покинуть помещение. В течении режима «Время на выход», для выхода с охраняемой территории, можно временно нарушить шлейфы типов 1,3, до истечения «Времени на выход» их необходимо восстановить. По истечении времени на выход повторно проверяется состояние всех ШС. Если эти условия выполнены, блок переходит в режим «Взят без квитанции», иначе блок переходит в режим «Тревога».

Режим «Взят без квитанции» на ПУ и на внешнем индикаторе индицируется следующим образом. Индикатор  гаснет каждую секунду на время 0.1 сек. Режим «Взят без квитанции» длится до тех пор пока событие «ВЗЯТ ХОЗОРГАНОМ» не получит подтверждение приёма от ПЦН. После получения квитанции внешний индикатор и индикатор «состояния» на ПУ горят непрерывно.

###### 3.2. Снятие блока с охраны

Снятие с охраны происходит из любого режима работы, кроме режима «Снят». Для этого необходимо ввести код доступа с клавиатуры либо приложить ключ Touch Memory к считывателю ПУ, или включить шлейфы типа 8,10 в соответствии с их алгоритмом работы. Если код ключа зарегистрирован в памяти блока, то произойдет снятие с передачей соответствующего извещения на ПЦН. В режиме «Снят» выносной индикатор состояния  светится зеленым светом.

3.3. Переход в режим «Тревога»

Переход в режим «Тревога» наступает после выхода параметров ШС типов =1,2,3,4,5,6,9 за рамки дежурного режима, соответствующие типу ШС (см. табл. 6). При этом прибор должен различать следующие состояния ШС:

- "Норма";

- "Нарушение".

3.4. Переход в режим «Пожар»

Переход в режим «Пожар» наступает после выхода параметров ШС  типа =7 за рамки дежурного режима (см. табл. 3). При этом блок различает следующие состояния ШС:

- "Норма";

- "Нарушение";

- "Неисправность";

Индикация состояний на плате контроллера (пункт 2.3 поз 15)

| Состояния | Светодиоды ШС | Светодиод состояния | Светодиод питания | Встроенный звонок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Снят | - | Зеленый постоянно | - | Отключен |
| Взят без квитанции | Зеленый | Мигает красным | - | Отключен |
| Взят с квитанцией | Зеленый | Красный постоянно | - | Отключен |
| Тревога | Мигают красным 1 Гц | Мигает красным 1 Гц | - | Включен (кроме ШС тип 4) |
| Пожар | Мигает красным 2Гц | - | - | Включен |
| Неисправность | Красный постоянно | - | - | - |
| Работа от сети/работа от АКБ | - | - | Зеленый/красный | - |

4. Характерные неисправности и методы их устранения

Перечень возможных неисправностей и методы их устранения приведены в таблице 4.

Таблица 4.

| Признаки неисправности | Возможная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Устройство не работает от сети (при отключенном аккумуляторе включение сетевого питания не приводит к включению звукового сигнала и свечению светодиода питания от сети.) | Перегорели предохранители в блоке питания (на рисунке не показаны). | Проверить предохранители. Неисправные заменить. |
| Устройство не работает от аккумулятора. | Перегорел предохранитель 10. | Заменить предохранитель 10. |
|  | Разряжен аккумулятор. | Зарядить аккумулятор путем включения устройства в сеть и работы от сети в течении суток. |
| Нет обмена по 485 интерфейсу. | Неправильно подключены провода 485 интерфейса. | Подключить провод «А» к клеммнику 6 к клемме, обозначенной буквой «А», провод В подключить к клемме, не обозначенной буквой (клемма находится напротив монтажного отверстия) |
|  | Не установлен джампер 7. | Установить джампер 7. |
|  | Нет согласования с линией. | Подключить резисторы согласования на двух крайних устройствах в линии интерфейса RS-485 согласно РЭ на них. |
| Не работает пульт программирования | Джампер 11 находится в верхнем положении. | Переставить джампер в нижнее положение. |

5. Указания мер безопасности

5.1. При установке и эксплуатации оборудования системы следует соблюдать действующие "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей". К установке блока допускается персонал, имеющий твердые навыки в эксплуатации и обслуживании РСПИ «Струна-5» и имеющими квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

ВНИМАНИЕ к клеммам  “(220 В”, к сетевым вставкам плавким блока радиоканального подводится опасное для жизни напряжение 220 В от сети переменного тока частотой 50 Гц.

5.2. Монтаж, установку, техническое обслуживание производить при отключенном сетевом напряжении.

5.3. Корпус блока должен быть надежно заземлен. Значение сопротивления  между заземляющим болтом       и контуром заземления не должно превышать 0,05 Ом. Запрещается использовать в качестве заземления трубы отопительных систем.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ отключать защитное заземление блоков, подсоединенных к сети переменного тока.

5.4. Электрические провода должны быть предохранены от возможного нарушения изоляции в местах огибания металлических кромок.

5.5. Запрещается использовать вставки плавкие, не соответствующие номинальному значению.

5.6. Монтаж и техническое обслуживание элементов системы  должны производиться лицами, имеющими квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей

5.7. В радиомодеме БРО предусмотрена защита от выхода его из строя при неправильном включении полярности электропитания, а также защита выходного транзистора при кратковременной работе на передачу на рассогласованную нагрузку.

Внимание!

Запрещается эксплуатация блока без подключенной антенны.

6. Комплект поставки

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| НТГР.464611.015 | Блок радиоканальный объектовый БРО-4-160 или БРО-4-460 | 1 | Без сетевого кабеля. |
|  | Запасные части. |  |  |
|  | ВЧ разъем BNC S58P | 1 | Для БРО-4-160 |
|  | ВЧ разъем TNC S58P | 1 | Для БРО-4-460 |
|  | Вставка плавкая ВП4-1 – 1,0 А 250 В ВПБ-6 2 А (стекло) | 2 1 | Уложены в пакет |
|  | Эксплуатационная документация |  |  |
| НТГР.464611.015 РЭ | Руководство по эксплуатации. | 1 |  |
|  | Упаковка. | 1 |  |

7. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие блока требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

8. Свидетельство о приемке

Блок радиоканальный объектовый БРО-4- _________ РСПИ «Струна-5» заводской номер _____________ изготовлен, укомплектован и принят в соответствии с требованиями действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Слесарь-сборщик         ______________	                  _______________

личная подпись	расшифровка подписи

Наладчик		        ______________ 	                  _______________

личная подпись	расшифровка подписи

Должностное лицо,

ответственное за

приемку     		        ______________ 	                  _______________

личная подпись	расшифровка подписи

«_____» _________________   20 ___г.			М.П.

число			месяц		         год

9. Ремонт и учет работы по рекламациям

НПФ "Интеграл+" регистрирует все предъявляемые рекламации.

При обнаружении в период гарантийного срока несоответствия блока требованиям настоящего руководства или  условиям  договора  на  поставку,  потребитель  должен  направить  изготовителю уведомление о выявленных дефектах для принятия мер по их  устранению.

Гарантийный ремонт производится предприятием-изготовителем при предъявлении заполненного гарантийного талона по адресу:

НПФ «Интеграл+»,

420029, г. Казань, ул. Халитова 2.

тел. (843) 567-53-05, тел/факс 567-53-00.

Если блок вышел из строя вследствие неправильной эксплуатации или хранения - ремонт во время гарантийного срока  производится за счет потребителя.

10. Сведения об упаковывании

Блок радиоканальный объектовый БРО-4- _______________________ РСПИ «Струна-5» заводской номер ___________ упакован согласно требованиям, предусмотренным действующей технической документацией.

Упаковщик	_______________ 	___________________

личная подпись	                            расшифровка подписи

# 11. Сведения о сертификации РСПИ «СТРУНА-5»

11.1. РСПИ «Струна-5» соответствует требованиям нормативных документов НПБ 57-97*, НПБ 75-98, ГОСТ 12997-84, ГОСТ 26342-84, ГОСТ27990-88, ГОСТ Р МЭК 60065-2002 (разд.3, разд.4 п.4.3) и имеет сертификат пожарной безопасности №ССПБ.RU.ОП066.В00738, выданный центром по сертификации технических средств охранной сигнализации ЦСА ОПС ГУВО МВД России.

11.2. РСПИ «Струна-5» соответствует требованиям нормативных документов НПБ 57-97*, НПБ 75-98, ГОСТ 26342-84, ГОСТ 12997-84, ГОСТ 27990-88, ГОСТ Р МЭК 60065-2002 (разд.3, п. 4.3) и имеет сертификат соответствия № РОСС.RU.ОС03.Н00749 выданный центром по сертификации технических средств охранной сигнализации ЦСА ОПС ГУВО МВД России.

11.3. Радиомодем «Интеграл 160/2400-С5» входящий в состав блока БРО сертифицирован в СИСТЕМЕ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ СВЯЗИ, соответствует требованиям РД45.247-2002 и имеет сертификат ОС-1-РД-0026, выданный АНО «ЦЭС» Инфоком».

11.4. Согласно п.3.13 Санитарно эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» «не требуется получения санитарно-эпидемиологического заключения на размещение, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию передающих радиотехнических объектов с эффективной излучаемой мощностью не более 10 Вт – в диапазоне частот 30 МГц – 300 ГГц, при условии размещения антенны вне здания.»

Приложение А. Схема подключения проводных блоков (БПО-1, БПО-2, БПО-4, ПУ) для работы по интерфейсу RS-485.

Интерфейс RS-485 имеет топологию сети типа «шина». Все устройства подключаются только последовательно. Для достижения стабильной работы приборов по данному интерфейсу рекомендуется использовать многожильный кабель с сечением провода, не менее 0,5 мм, с волновым сопротивлением 100-120 Ом (например, КСППВГ  2х2х0,20 ).

Для нормальной работы интерфейса может потребоваться подключение параллельно линии у первого и последнего устройств резисторов сопротивлением 120 Ом.

Данные резисторы имеются  на платах проводных устройств и блока радиоканального. Если обмен по линии идет плохо, то нужно подключить эти резисторы путем установки джамперов на платах первого и последнего устройств. У данного блока это джампер 6 (см. пп.2.3).

В системе РСПИ «Струна 5» работающей по протоколу «Струна», возможно подключение до 16 устройств по интерфейсу RS-485, в системе работающей по протоколу «Струна-М» возможно подключение до 32 устройств по интерфейсу RS-485.

Приложение Б. Примеры подключения внешних нагрузок.

- выходы типа «открытый коллектор»:

## Ext2

50 - 100 Ом

+12>

номинал резистора подбирается так, чтобы яркость свечения светодиода была достаточной, в зависимости от типа используемого светодиода.

Пример настройки контроллера блока, при которой светодиод начинает моргать с частотой 1 Гц в случае общей тревоги.

Настройка зон / выход №2 / трев. общ.

Настройка зон / №2 режим / вкл. 1Гц

Пример настройки контроллера блока, при которой светодиод начинает моргать с частотой 1 Гц в случае пожара.

Настройка зон / выход №2 / пожар

Настройка зон / №2 режим / вкл. 1Гц

2) релейные выходы:

O1(3)

NR1(3)							   Сирена

12 В, 2 А

питание

Релейные выходы используются для коммутации нагрузок, потребляющих большой ток. Питание нагрузки в этом случае должно осуществляться от внешнего источника.

Пример настройки блока, при которой включается сирена в случае тревоги на шлейфе №1.

Настройка зон / выход № 3/ трев. Ш1.

Настройка зон / №3 режим / пост.

Схема проезда к офису НПФ “Интеграл+”

# Text boxes

Гарантийный талон №3

На ремонт блока радиоканального объектового четырёхшлейфного БРО-4-____

Заводской №   _____________

Дата выпуска  _____________                                 			МП

Дата отгрузки _____________

Описание неисправности _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Сведения о неисправности заполнил _____________________________________________________

должность                             фамилия                       подпись                дата

Для проведения гарантийного ремонта данный полностью заполненный талон необходимо  вместе с блоком отправить по адресу: 420029,  РТ,  г. Казань,  ул. Халитова 2. НПФ «Интеграл+».  тел.  (843) 567-53-05

Гарантийный талон №2

На ремонт блока радиоканального объектового четырёхшлейфного БРО-4-____

Заводской №   _____________

Дата выпуска  _____________                                 			МП

Дата отгрузки _____________

Описание неисправности _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Сведения о неисправности заполнил _____________________________________________________

должность                             фамилия                       подпись                дата

Для проведения гарантийного ремонта данный полностью заполненный талон необходимо  вместе с блоком отправить по адресу: 420029,  РТ,  г. Казань,  ул. Халитова 2. НПФ «Интеграл+».  тел.  (843) 567-53-05

Гарантийный талон №1

На ремонт блока радиоканального объектового четырёхшлейфного БРО-4-____

Заводской №   _____________

Дата выпуска  _____________                                 			МП

Дата отгрузки _____________

Описание неисправности _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Сведения о неисправности заполнил _____________________________________________________

должность                             фамилия                       подпись                дата

Для проведения гарантийного ремонта данный полностью заполненный талон необходимо  вместе с блоком отправить по адресу: 420029,  РТ,  г. Казань,  ул. Халитова 2. НПФ «Интеграл+».  тел.  (843) 567-53-05

г. Казань, ул. Халитова 2.

тел. (843) 295-22-63, 567-53-05

тел/факс.  567-53-00

www.integralplus.ru

E-mail: Struna5@integralplus.ru

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

7

6

5

4

3

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

2

1

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА