Радиосистема передачи извещений

«СТРУНА-5»

МОДУЛЬ СОПРЯЖЕНИЯ МС-16Л

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Проверил                                /Архипов/

Утвердил                                /Хасанов/

г. Казань

2015

Оглавление

Введение	2

1. Назначение модуля	3

2. Описание модуля	4

2.1. Технические характеристики	4

2.2. Описание функций модуля	4

2.3. Условия эксплуатации и хранения	10

2.4. Подключение устройств к плате контроллера	10

2.5. Программирование и диагностика модуля	11

3. Характерные неисправности и методы их устранения	13

4. Указания мер безопасности	13

5. Комплект поставки	13

6. Гарантии изготовителя	14

7. Свидетельство о приемке	14

8. Ремонт и учет работы по рекламациям	15

9. Сведения об упаковывании	15

10. Сведения о сертификации РСПИ «Струна-5»	15

# Введение

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) устанавливает правила технической эксплуатации модулей сопряжения охранно-пожарной сигнализации (далее – модуль) и содержит сведения, необходимые для его эффективного применения и обслуживания.

РЭ содержит информацию, достаточную для понимания принципа действия, установки, проверки, организации работы обслуживающего персонала  и устранения простых неисправностей.

В настоящем РЭ используются следующие сокращения:

РСПИ - радиосистема передачи извещений;

ПЦО - пульт централизованной охраны;

ШС - шлейф охранно-пожарной сигнализации;

ПЦН - пульт централизованного наблюдения;

ПП - пульт программирования;

ПУУ - пульт управления универсальный (с ЖК индикатором);

БПО - блок проводной объектовый;

ППУ - пульт программирования универсальный;

ПО - программное обеспечение;

КТС - кнопка тревожной сигнализации.

# 1. Назначение модуля

Модуль предназначен для совместной работы с беспроводными датчиками Ладога и передачи данных о состоянии датчиков на блок радиоканальный объектовый (БРО) системы Струна-5.

Работу модуля можно разделить на два режима, в зависимости от выбранного протокола связи с БРО:

1) Модуль расширения шлейфов сигнализации.

а) протокол Струна-1000. Данный протокол поддерживается блоками БРО-5GSM, БРО-6GSM. Поддерживается до 16 зон. Каждая зона каждого датчика занимает один светодиод (например, двухзонный датчик МК-РК займет два светодиода подряд). Пропущенные номера датчиков занимают одну зону (светодиод зоны погашен).

б) протокол V3 МРШС. Данный протокол поддерживается блоками БРО-5GSM, БРО-6GSM, БРО-5GSM+. То же, что для Струна-1000.

2) Модуль сопряжения Струна - Ладога

а) протокол V3 Струна-Ладога. Данный протокол поддерживается блоком БРО-5GSM+. Поддерживается 31 датчик. Также формируются сообщения о состоянии батареи датчика, вскрытии корпуса датчика и пропадании связи с датчиком.

Другие возможности модуля:

- встроенная индикация состояния датчиков

- контроль состояния питания и вскрытия корпуса модуля

- выходы для управления внешними устройствами оповещения

Модуль – это сложное микропроцессорное устройство, управляемое внутренней программой. Монтаж и ввод в эксплуатацию модуля должны производиться специализированной монтажной организацией. Перед эксплуатацией модуля должен быть настроен для работы на конкретном охраняемом объекте. Настройка внутреннего ПО для работы в конкретных условиях производится монтажной организацией с помощью пульта программирования универсального (ППУ) РСПИ «Струна-5».

# 2. Описание модуля

# 2.1. Технические характеристики

- 2 выхода типа открытый сток

  - ток коммутации - не более 500 мА

  - напряжение - не более 50 В

- Выход питания внешних устройств

  - напряжение - 12(+1,7… –1,5) В

  - ток потребления – не более 0,5 А (защита самовосстанавливающимся предохранителем)

- Напряжение питания - 11-14 В

- Мощность, потребляемая модулем - не более 1 Вт

- Габаритные размеры модуля, мм - 129 х 61 х 30

- Масса модуля - не более 0,1 кг

# 2.2. Описание функций модуля

Модуль (рис. 1) конструктивно выполнен в пластиковом  корпусе:

Рис.1

Каждой зоне каждого датчика зарегистрированного в модуле назначается тип. Тип определяет реакцию системы на поступление сообщения о изменении состояния зоны датчика. Также зона может называться шлейфом (ШС – шлейф сигнализации), как это обычно бывает для устройств с проводным подключением датчиков.

Таблица 1. Типы ШС и их функции.

| Тип ШС | Описание функции ШС |
| --- | --- |
| ТИП=0 «Отключен» | Исключает текущую зону из охраны. |
| ТИП=1 «Вход/Выход» | При нарушении зоны типа =1 начинается отсчет времени на вход на обьектовом блоке. Блок переходит в режим тревоги, если не было снятия в течение времени на вход. При взятии под охрану блока с зоной типа =1 начинается отсчет времени на выход. Взятие под охрану начнется только в случае состояния зоны «Норма» на момент начала взятия. |
| ТИП=2 «Периметр» | Нарушении зоны типа =2 ведет к немедленному переходу обьектового блока в режим «Тревога» в любом состоянии, кроме «Снят». |
| ТИП=3 «Объем последовательный» | Если первой была нарушена зона типа =1, то нарушение зоны типа =3 не дает сработки во время отсчета времени на вход, иначе объект переходит в состояние «Тревога». |
| ТИП=4 «24-х часовая тихая тревога» | Нарушение зоны данного типа ведет к переходу в состояние «Тревога» при любом состоянии объекта. Звуковое сопровождение тревоги не включается. |
| ТИП=5 «24-х часовая слышимая тревога» | Нарушение зоны данного типа ведет к переходу в состояние «Тревога» при любом состоянии объекта. Звуковое сопровождение тревоги включается. |
| ТИП=6 «Тревожная кнопка с самовзятием» | Нарушение зоны данного типа ведет к переходу в состояние «Тревога» при любом состоянии объекта. Звуковое сопровождение тревоги включается. При восстановлении зоны, блок возвращается в предыдущее состояние. Если предыдущим состоянием было «Взят», на ПЦН передается событие «Взят - хозорган N0», если «Снят» - «Снят – хозорган N0». |
| ТИП=7 «Пожарный» | Нарушение зоны данного типа ведет к переходу зоны в состояние «Пожар», короткое замыкание или обрыв – в состояние «Неисправность». Восстановление зоны ведет к переходу в состояние «Норма». |
| ТИП=8 «Управление состоянием» | Работа шлейфа аналогична поднесению ключа Touch memory. Предназначен для управления снятием/взятием блока внешним прибором с релейным выходом. |
| ТИП=9 «Тревожная кнопка с самовзятием для «Взят» | Нарушение зоны данного типа ведет к переходу в «Тревогу» только в состоянии «Взят», при восстановлении зоны объект переходит в состояние «Взят», на ПЦН передается событие: «Взят - хозорган N0». Звуковое сопровождение тревоги включается. |
| ТИП=10 «Управление состоянием» | Нарушение и восстановление зоны аналогично поднесению ключа Touch memory. Изменение состояние объекта происходит в зависимости от состояния зоны. Нормальному состоянию зоны соответствует состояние объекта «Снят», нарушенному состоянию зоны – состояние объекта «Взят». Предназначен для управления снятием/взятием блока внешним прибором с релейным выходом. |
| ТИП=11 «Отметка экипажа» | Нарушение зоны данного типа при любом состоянии объекта ведет к передаче на ПЦН события: «Отметка экипажа». |
| ТИП=12 «Вход/Выход без закрытия двери» | Работа зоны данного типа аналогична работе зоны типа 1, но взятие под охрану начнется, даже если зона в состоянии «Нарушение» на момент начала взятия. |
| ТИП=13 «Тихая тревожная кнопка с самовзятием» | Работа зоны данного типа аналогична работе зоны типа 6, но звуковое сопровождение тревоги не включается. |
| ТИП=14 «Тихая тревожная кнопка с самовзятием для «Взят» | Работа зоны данного типа аналогична работе зоны типа 9, но звуковое сопровождение тревоги не включается. |
| ТИП=15 «Пожарный двухпороговый» | Работа зоны данного типа аналогична работе зоны типа 7, но помимо состояний «Норма», «Пожар», «Неисправность» введено состояние «Внимание». |

Шлейфы типа =1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14 являются охранными. Они имеют два состояния:

- Норма;

- Нарушение.

Состояние «Норма»  отображается ровным  зеленым свечением   светодиодных индикаторов ШС на модуле.

Состояние «Нарушение» отображается красным свечением соответствующих светодиодных индикаторов.

Шлейфы типа =7, 15 являются пожарными.

Шлейфа тип =7 имеет три состояния:

- Норма;

- Пожар (нарушение);

- Неисправность (короткое замыкание  или обрыв).

Шлейф тип =15 имеет четыре состояния:

- Норма;

- Внимание (нарушение 1-го порога);

- Пожар (нарушение 2-го порога);

- Неисправность (короткое замыкание  или обрыв).

Состояние «Пожар» отображается  миганием красным цветом индикатора нарушенного шлейфа модуля. Если включена функция звукового сигнала при пожаре (посредством ППУ) то также будет подаваться звуковой сигнал переменной тональности с частотой примерно 1 Гц. При этом на ПЦН поступает сообщение «Пожар на объекте – шлейф № N».

Состояние «Неисправность» отображается  ровным красным свечением индикатора замкнутого или оборванного шлейфа. При этом на ПЦН поступает сообщение «Неисправность шлейфа – шлейф № N».

Состояние «Внимание» отображается миганием зеленым цветом индикатора нарушенного шлейфа блока с частотой примерно 1 Гц. При этом на ПЦН поступает сообщение «Внимание – шлейф № N».

В состоянии «Норма» соответствующий индикатор шлейфа светится зеленым цветом непрерывно.

При восстановлении параметров шлейфа на ПЦН поступает сообщение «Норма – шлейф № N».

Шлейфы типа=8, 10. Предназначены для управления снятием/взятием обьектового блока посредством нарушения ШС внешним прибором. Отличие логики работы данных зон в том, что состояние зоны типа 10 имеет привязку к состоянию объекта. При нарушении зоны типа =10 происходит переход на состояние «Взят», при восстановлении – на состояние «Снят». То есть, если объект взят под охрану с помощью ключа Touch memory нарушение зоны типа =10 не приведёт к его снятию с охраны, а изменение состояния зоны типа =8 снимет блок с охраны, аналогично зоны ведут себя при взятии под охрану. Следует иметь в виду, что на ПЦН передаются события «Взят – хозорган № N»/«Снят – хозорган № N» с номером N хозоргана (ключа) равным номеру зоны. Из таблицы ключей Touch memory следует исключить данные номера.

Модуль имеет программируемый релейный выход для управления внешними устройствами. Выход способен коммутировать ток нагрузки до 500 мА, напряжение до 50В. Тип выхода программируется при конфигурировании блока. Перечень возможных типов с описанием приведен в Таблице 2.

Таблица 2. Перечень типов релейного выхода.

| Тип выхода | Описание выхода |
| --- | --- |
| «отключено» | Выход всегда в разомкнутом состоянии. |
| «взят» | Выход замкнут в состоянии обьектового блока «Взят», разомкнут в состоянии «Снят», «Тревога», «Время на вход». |
| «снят» | Выход замкнут в состоянии «Снят», включая «Время на выход», в остальных состояниях разомкнут. |
| «взлом» | Выход замкнут при открытой крышке блока, разомкнут при закрытой. |
| «пожар» | Выход замкнут, если одна из зон в состоянии «Пожар». Для данного типа выхода есть ограничение по времени срабатывания равное 3 минутам. По истечении этого времени выход размыкается. |
| «тревога» | Выход замкнут, если блок в состоянии «Тревога», включая тревоги, вызванные ШС с типом =4, 13, 14, в остальных состояниях разомкнут. Для данного типа выхода есть ограничение по времени срабатывания равное 3 минутам. По истечении этого времени выход размыкается. |
| «тихая тревога» | Выход замкнут, если блок в состоянии «Тревога», исключая тревоги, вызванные ШС с типом =4, 13, 14, в остальных cостояниях разомкнут. Для данного типа выхода есть ограничение по времени срабатывания равное 3 минутам. По истечении этого времени выход размыкается. |
| «состояние» | Выход дублирует поведение светодиода «состояние» (разомкнутое состояние выхода соответствует зеленому цвету свечения светодиода (кроме состояния блока «время на выход»), замкнутое состояние выхода соответствует красному цвету свечения светодиода и зеленому цвету свечения светодиода при состоянии блока «время на выход»). В моменты когда светодиод не горит, выход размыкается. |
| «шлейф» | Выход замкнут, когда шлейф, к которому он привязан, находится в состоянии «Нарушение», разомкнут – в «Норма». |
| «внешнее управление» | Данный тип выхода предполагает управление командами с ПЦН |
| «Обмен по RS-485» | Выход замкнут при наличии связи с БРО, выход разомкнут при отсутствии связи с БРО |

Выход настраивается на два режима работы (кроме типа выхода «состояние»):

- постоянный – режим, когда выход замыкается и находится в таком состоянии до наступления условия отключения;

- 1 Гц – режим, когда в состоянии «выход замкнут» идет чередование замкнутого и разомкнутого состояния с интервалом в 1 секунду (для типа выхода «тревога» переключение осуществляется с частотой 0,5 Гц при тревоге и 1 Гц при пожаре).

Схема подключения нагрузки к выходу модуля, при использовании выхода питания внешних устройств на модуле, приведена на Рис.7.

Рис.7 Подключение выходов к нагрузке при использовании выхода для питания внешних потребителей (Напряжение на нагрузке 10,0…14В, максимальный суммарный (для двух выходов) ток потребления 500мА. Диод VD1 нужен, если нагрузкой является катушка реле. Допустимое обратное напряжение диода должно быть не менее 20В).

Схема подключения нагрузки к выходам блока, при использовании отдельного источника питания, приведена на Рис.8.

Рис.8 Подключение выходов при использовании отдельного источника питания (Напряжение на нагрузке 0…50В, максимальный ток потребления 500мА на каждый выход. Диод VD1 нужен, если нагрузкой является катушка реле. Допустимое обратное напряжение диода должно превышать напряжение источника питания).

Модуль обеспечивает постоянный контроль служебного шлейфа целостности корпуса, расположенного внутри корпуса.

Параметры настройки модуля хранятся в энергонезависимой памяти и могут быть изменены с помощью ППУ.

Если напряжение источника питания оказывается ниже 11 В, прибор передает на объектовый блок сообщение «Напряжение 11 В». Объектовый блок в свою очередь передает на ПЦН сообщение «Неисправность основного источника питания дочернего устройства». При восстановлении напряжения соответственно на ПЦН поступит событие «Восстановление основного источника питания дочернего устройства»

# 2.3. Условия эксплуатации и хранения

- Модуль  рассчитан на непрерывную круглосуточную эксплуатацию внутри охраняемого объекта при температуре окружающей среды -20…+50 °С;

- Относительная влажность - до 80% при температуре окружающего воздуха +25 °С;

- Модуль не должен использоваться в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также в пожароопасных помещениях;

- Модуль должен храниться в заводской упаковке, на стеллажах, в помещении должны отсутствовать пары агрессивных веществ и токопроводящей пыли. Температура хранения -50…+70 (С;

- После транспортирования при отрицательных температурах или повышенной влажности воздуха, модуль, непосредственно перед установкой на эксплуатацию, должен быть выдержан без упаковки в течение не менее 24 ч в помещении с нормальными климатическими условиями;

# 2.4. Подключение устройств к плате контроллера

- Разъем подключении питания  – X1

- Разъем питания внешних устройств – X2

- Клемма контроля питания – X3.1

- Разъем интерфейса RS-485 – X3.2, X4.1

- Дополнительная клемма минуса питания – X4.2

- Разъем релейных выходов – X5

- Перемычка включения питания – XP6

- Перемычка подключения согласующего резистора 120 Ом на линию RS-485 – XP5

- Разъем подключения пульта программирования – XP4

- Звуковой излучатель – HA1

- Антенный разъем – XS1

# 2.5. Программирование и диагностика модуля

Для функционирования в системе «Струна-5» модуль необходимо запрограммировать, т.е. занести в энергонезависимую память необходимые установки. Программирование модуля осуществляется при помощи внешнего ППУ.

Пульт  программирования универсальный (ППУ) предназначен  для  конфигурации и диагностики работы модуля. Пульт выполнен в  пластмассовом корпусе, на лицевой панели его находятся двухстрочный знакосинтезирующий ЖК-индикатор  и  три  кнопки  управления.

Настройка связи с БРО

- Необходимо выбрать протокол Настройки >> Протокол

- Если выбран протокол Струна-1000 необходимо указать номер блока (Настройки >> Номер блока), в точности как указано в настройках БРО

Если выбран протокол V3 МРШС или V3 Струна-Ладога необходимо занести серийный номер модуля (Информация >> Серийный номер) в настройки БРО.

Настройка радиоканала

- При помощи пункта меню Настройка р/к задаются параметры сети датчиков (Номер сети, частотная литера, период связи, кол-во неответов). Для того чтобы изменения вступили в силу необходимо выполнить пункт меню Настройки р/к >> Применить (нажать кнопку SET на пульте программирования).

Регистрация и настройка датчиков

- Регистрация новых датчиков производится через пункт меню Настройка датчиков >> Добавить датчик. Далее необходимо указать наименование регистрируемого датчика (Добавить датчик >> Тип датчика) и номер под которым будет записан датчик (Добавить датчик >> Номер датчика). Далее необходимо выполнить пункт меню Добавить датчик >> Применить. Далее необходимо перевести регистрируемый датчик в режим связывания (см. инструкцию на датчики Ладога) и дождаться появления на экране пульта программирования надписи Готово.

- В пункте меню Настр. датчиков приведен список зарегистрированных датчиков (Настр. Датчиков >> Датчик **). Для каждого датчика доступно изменение типов его зон (Датчик ** >> Зона * тип) и удаление датчика (Датчик ** >> Удалить).

Регистрация ретранслятора, назначение в него датчиков, возврат назначенного датчика обратно в БРШС.

- Регистрация ретранслятора происходит по той же схеме как и для обычных датчиков

- Для того чтобы передать датчик ретранслятору необходимо перейти в пункт меню «Передать ОУ ретранслятору» конкретного ОУ (Настройка оконечных устройств >> Датчики). Далее нужно указать номер уже зарегестрированного ретранслятора и выполнить пункт меню «Применить». После чего ОУ становится доступен из пункта меню ретранслятора которому он был назначен.

- Для возврата датчика обратно БРШС нужно войти в пункт меню ретранслятора (Ретрансляторы >> ОУxx) к которому привязан датчик и выполнить подпункт меню датчика «Забрать ОУ у ретранслятора». После чего датчик будет доступен из пункта меню Настройка оконечных устройств >> Датчики.

Меню диагностика

- В данном меню можно просмотреть состояние модуля (корпус открыт/закрыт, питание от сети/АКБ, напряжение питания).

- Имеется возможность контроля уровня сигнала по каждому датчику (Диагностика >> Датчик ** >> Уровень сигнала). Уровень сигнала - безразмерная величина которая принимает значения в диапазоне 0-255. Максимальному уровню сигнала соответствует значение 255. Так же качество связи можно оценить по встроенному индикатору на датчиках (см. инструкцию на датчики). Для обновления показаний необходимо выполнить этот пункт меню (Уровень сигнала).

Индикация модуля

Таблица 8. Индикация состояний модуля.

| Состояния | Инд. «PWR» | Инд. ШС «1»…«16» | Инд. ST (состояние) | Звук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма ШС | - | Зеленый | - | - |
| Отключен ШС | - | Погашен | - | - |
| Тревога | - | Мигает красным 0,5 Гц | Мигает красным 0,5 Гц | С переменной (0,5 Гц) тональностью |
| Пожар | - | Мигает красным 1 Гц | - | С переменной (1 Гц) тональностью |
| Неисправность ШС | - | Красный | - | - |
| Внимание | - | Мигает зеленым 1 Гц | - | - |
| Питание от сети | Зеленый | - | - | - |
| Питание от АКБ | Красный | - | - | - |
| Нет обмена по RS485 | Мигает с частотой 1 Гц | - | - | - |
| Состояние «Снят» | - | - | Зеленый | - |
| Состояние «Взят» | - | - | Красный | - |
| Состояние «Взят без квитанции» | - | - | Красный (гаснет на 0,5 секунд с периодом 2 секунды) | - |
| Состояние «Время на выход» | - | - | Мигает зеленым 0,5 Гц | - |
| Состояние «Время на вход» | - | - | Мигает красным 0,5 Гц | - |

# 3. Характерные неисправности и методы их устранения

Перечень возможных неисправностей и методов их устранения приведен в Таблице 9.

Таблица 9. Характерные неисправности и методы устранения.

| Признаки неисправности | Возможная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Устройство не включается | Нет напряжения питания | Проверить напряжение питания |
|  | Нет перемычки включения питания | Поставить перемычку. |
| Нет связи с объектовым блоком | Неправильное подключение. | Проверить и исправить подключение по RS-485. |
|  | Неисправность объектового блока. | Подключить к заведомо исправному объектовому блоку |
|  | Неверные настройки. | Проверить правильность настроек. Адрес модуля и серийный номер должны быть корректно занесены в таблицу в объектовом блоке. |
|  | Нет согласования с линией. | Подключить согласующие резисторы на двух крайних устройствах в линии. |

# 4. Указания мер безопасности

5.1. При установке и эксплуатации оборудования системы следует соблюдать действующие «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». К установке блока допускается персонал, имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

5.2. Монтаж, установку, техническое обслуживание производить при отключенном сетевом напряжении.

5.4. Электрические провода должны быть предохранены от возможного нарушения изоляции в местах огибания острых кромок.

5.6. Монтаж и техническое обслуживание элементов системы  должны производиться лицами, имеющими квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

# 5. Комплект поставки

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| НТГР.425513.970-01 | Модуль сопряжения | 1 |  |
|  | Запасные части. |  |  |
|  | Эксплуатационная документация |  |  |
| НТГР.425513.970-01 РЭ | Руководство по эксплуатации. | 1 |  |
|  | Упаковка. | 1 |  |

# 6. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие модуля требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

# 7. Свидетельство о приемке

Модуль сопряжения МС-16 РСПИ «Струна-5» изготовлен, укомплектован и принят в соответствии с требованиями действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Слесарь-сборщик         ______________	                  _______________

личная подпись	расшифровка подписи

Наладчик		        ______________ 	                  _______________

личная подпись	расшифровка подписи

Должностное лицо,

ответственное за

приемку     		        ______________ 	                  _______________

личная подпись	расшифровка подписи

«_____» _________________   20 ___г.			М.П.

число			месяц		         год

# 8. Ремонт и учет работы по рекламациям

НПФ "Интеграл+" регистрирует все предъявляемые рекламации. При обнаружении в период гарантийного срока несоответствия блока требованиям настоящего руководства или  условиям  договора  на  поставку,  потребитель  должен  направить  изготовителю уведомление о выявленных дефектах для принятия мер по их  устранению.

Гарантийный ремонт производится предприятием-изготовителем при предъявлении заполненного гарантийного талона по адресу:

НПФ «Интеграл+»,

420029, г. Казань, ул. Халитова 2.

тел. (843) 567-53-05, тел/факс 567-53-00.

Если модуль вышел из строя вследствие неправильной эксплуатации или хранения - ремонт во время гарантийного срока  производится за счет потребителя.

# 9. Сведения об упаковывании

Модуль сопряжения МС-16 РСПИ «Струна-5» упакован согласно требованиям, предусмотренным действующей технической документацией.

Упаковщик	_______________ 	___________________

личная подпись	                            расшифровка подписи

# 10. Сведения о сертификации РСПИ «Струна-5»

РСПИ «Струна-5» соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ Р 53325-2009 (п.п. 7.2.1.1, 7.2.1.3, 7.2.1.4, 7.2.1.6, 7.2.3.1-7.2.3.5, 7.2.4, 7.2.9.2), ГОСТ 26342-84 (разд.4, разд.8, разд.10), ГОСТ27990-88 (табл.4, табл.5) и имеет сертификат соответствия № С-RU.ПБ16.В.00145, выданный ОС «СИСТЕМ-ТЕСТ» ФГУ «ЦСА ОПС» МВД РОССИИ.

Схема проезда к офису НПФ “Интеграл+”

# Text boxes

Торговый Центр МЕГГА

Гарантийный талон №1

На ремонт модуля сопряжения МС-16

Дата выпуска  _____________                                 			МП

Дата отгрузки _____________

Описание неисправности _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Сведения о неисправности заполнил _____________________________________________________

должность                             фамилия                       подпись                дата

Для проведения гарантийного ремонта данный полностью заполненный талон необходимо  вместе с блоком отправить по адресу: 420029,  РТ,  г. Казань,  ул. Халитова 2. НПФ «Интеграл+».  тел.  (843) 567-53-05

Гарантийный талон №2

На ремонт модуля сопряжения МС-16

Дата выпуска  _____________                                 			МП

Дата отгрузки _____________

Описание неисправности _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Сведения о неисправности заполнил _____________________________________________________

должность                             фамилия                       подпись                дата

Для проведения гарантийного ремонта данный полностью заполненный талон необходимо  вместе с блоком отправить по адресу: 420029,  РТ,  г. Казань,  ул. Халитова 2. НПФ «Интеграл+».  тел.  (843) 567-53-05

г. Казань, ул. Халитова 2.

тел.: (843) 295-22-63, 567-53-05

тел./факс: (843) 567-53-00

www.integralplus.ru

E-mail: struna5@integralplus.ru

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Гарантийный талон №3

На ремонт модуля сопряжения МС-16

Дата выпуска  _____________                                 			МП

Дата отгрузки _____________

Описание неисправности _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Сведения о неисправности заполнил _____________________________________________________

должность                             фамилия                       подпись                дата

Для проведения гарантийного ремонта данный полностью заполненный талон необходимо  вместе с блоком отправить по адресу: 420029,  РТ,  г. Казань,  ул. Халитова 2. НПФ «Интеграл+».  тел.  (843) 567-53-05

7

Тролл. № 7, 13, 18

Авт. №

1,16,49,51,60

рынок

Проезд: от ж/д вокзала – троллейбус №7 или трамвай №14. Из речного порта и автовокзала – автобус № 16, 51

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА