Радиосистема передачи извещений

«СТРУНА-5»

Радиомодем

«Интеграл-160/2400-С5-8», «Интеграл-450/2400-С5-8»

(приёмопередатчик)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

г. Казань

2010

Содержание

|  | Стр. |
| --- | --- |
| 1 Назначение 2 Технические характеристики 3 Комплектность 4 Устройство и работа 4.1 Программирование 4.2 Описание типов зон 4.3 Индикация и сервисные функции 5 Техническое обслуживание 6 Хранение и транспортирование 7 Сведения об упаковке 8 Свидетельство о приемке 9 Гарантии изготовителя | 3 3 4 5 7 9 11 11 12 12 13 14 |

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения принципов работы и правил эксплуатации, транспортирования и хранения радиомодема «Интеграл 160/2400-С5-8» («Интеграл 450/2400-С5-8») с целью правильного и безопасного его использования.

.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Радиомодем «Интеграл 160/2400-С5-8» (либо радиомодем «Интеграл 450/2400-С5-8»), в дальнейшем радиомодем, предназначен для передачи извещений от проводного оборудования радиосистемы передачи извещений (РСПИ) «Струна-5» версии 2.4 на пульт центрального наблюдения (ПЦН) и получения подтверждения о корректном приеме ПЦН переданной информации.

ВНИМАНИЕ! Радиомодем работает только с программным обеспечением РСПИ «Струна-5» версии 2.4

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Излучаемая мощность несущей передатчика находится в пределах от 4 до 5 Вт при изменении напряжения питания 11…14 В на нагрузке с волновым сопротивлением 50 Ом во всем рабочем диапазоне частот:

для радиомодема «Интеграл 160/2400-С5-8»   от 136 до 174 МГц,

для радиомодема «Интеграл 450/2400-С5-8»   от 402 до 470 МГц,

2.2 Максимальная девиация частоты передатчика – не более 5 кГц.

2.3 Ширина полосы частот излучения передатчика – не более 16 кГц на уровне минус 30 дБ.

2.4 Скорость передачи данных по радиоканалу – 2400 бит/сек.

2.5 Класс излучения 16K0F2DD.

2.6 Чувствительность на входе приемника – не хуже 0,5 мкВ при вероятности ошибки приема одного бита – не более 10-6.

2.7 Избирательность приемника по соседнему каналу – не менее     70 дБ.

2.8 Избирательность приемника по побочным каналам – не менее    70 дБ.

2.9 Интермодуляционная избирательность приемника – не менее     70 дБ.

2.10 Уровень побочных излучений передатчика – не более 25 мкВт.

2.11 Максимальная дальность радиосвязи радиомодема – не менее  5 км независимо от рельефа местности при подъеме всенаправленной антенны на высоту не менее 30 м и объектовой антенны на высоту не менее 15 м от среднего уровня застройки.

2.12 Связь между радиомодемом и проводными объектовыми блоками осуществляется посредством интерфейса RS-485.

2.13 Количество входов типа «сухой контакт» - восемь.

2.14 Количество шлейфов сигнализации – два.

2.15 Радиомодем не выдает ложных извещений после воздействия внешних электромагнитных помех (ЭМП) третьей степени жесткости по ГОСТ Р50009-92.

2.16 Радиопомехи создаваемые радиомодемом при работе не превышают значений, указанных в ГОСТ Р50009-92.

2.17 Питание радиомодема осуществляется от источника постоянного тока напряжением 12 В (+2 В ; -1 В) с амплитудой пульсаций не более       25 мВ. Потребляемый ток не более 2 А.

2.18 Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от -10 до 55 °С (от 263 до 328 К);

- относительная влажность воздуха до 98 % при температуре до 25 °С (298 К).

2.19 Габаритные размеры радиомодема, мм, не более 137х115х30 .

2.20 Масса радиомодема, кг, не более 0,5.

2.21 Радиомодем обеспечивает непрерывную круглосуточную работу.

2.22 Срок службы до списания – не менее 8 лет.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Радиомодем «Интеграл ____/2400-С5-8» | 1 |  |
| Запасные части |  | В пакете |
| Разъем BNC S58P Разъем ТNC S58P | 1 1 | Для «Интеграл 160/2400-С5-8» Для «Интеграл 450/2400-С5-8» |
| Эксплуатационная документация |  |  |
| Руководство по эксплуатации | 1 |  |
| Упаковка | 1 |  |

4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Радиомодем передает извещения при изменении начального, установленного пользователем, состояния входов. Для каждого входа программируется начальное состояние и код извещения, которые передаются на ПЦН при изменении этого состояния. При этом радиомодем синхронно опрашивает состояние  проводных объектов, подключенных к нему по интерфейсу RS-485, и передает их состояние на ПЦН. Все переданные извещения квитируются ПЦН.

Рис.1

Назначение входных клемм

| № пп | Обозначение клеммы | Назначение клеммы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | +12 В | Питание от источника 10…14 В, 2 А |  |
| 2 | GND | Общий провод |  |
| 3 | A RS-485 | Линия «А» интерфейса RS-485 |  |
| 4 | B RS-485 | Линия «В» интерфейса RS-485 |  |
| 5 | R1 | Нормально разомкнутый контакт реле |  |
| 6 | RCOM | Общий контакт реле |  |
| 7 | R2 | Нормально замкнутый контакт реле |  |
| 8 | IN1 | Логический вход №1 для подключения внешних устройств, тип «сухой контакт» |  |
| 9 | ┴ | Общий |  |
| 10 | IN2 | Логический вход №2 для подключения внешних устройств, тип «сухой контакт» |  |
| 11 | ┴ | Общий |  |
| 12 | IN3 | Логический вход №3 для подключения внешних устройств, тип «сухой контакт» |  |
| 13 | ┴ | Общий |  |
| 14 | IN4 | Логический вход №4 для подключения внешних устройств, тип «сухой контакт» |  |
| 15 | ┴ | Общий |  |
| 16 | IN5 | Логический вход №5 для подключения внешних устройств, тип «сухой контакт» |  |
| 17 | ┴ | Общий |  |
| 18 | IN6 | Логический вход №6 для подключения внешних устройств, тип «сухой контакт» |  |
| 19 | ┴ | Общий |  |
| 20 | IN7 | Логический вход №7 для подключения внешних устройств, тип «сухой контакт» |  |
| 21 | ┴ | Общий |  |
| 22 | IN8 | Логический вход №8 для подключения внешних устройств, тип «сухой контакт» |  |
| 23 | ┴ | Общий |  |
| 24 | ШС1 | Шлейф сигнализации, ZONE 9 |  |
| 25 | COM | Общий провод для ШС |  |
| 26 | ШС2 | Шлейф сигнализации, ZONE 10 |  |

4.1 ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Для корректной работы в РСПИ «Струна-5» радиомодем должен быть правильно запрограммирован. Программирование осуществляется с помощью специального программно-аппаратного обеспечения, а выбор конкретных параметров осуществляется с помощью штатного пульта программирования (ПП) РСПИ «Струна-5».

Переключение между пунктами меню первого уровня осуществляется кнопкой «Выбор» на ПП. Кнопка «Установка» на ПП осуществляет вход в меню второго уровня для тех пунктов, где оно предусмотрено. Описание структуры меню представлено в таблице 1.

Таблица 1

| Пункт меню первого уровня | Пункт меню второго уровня | Описание |
| --- | --- | --- |
| Струна-5-8 | Нет |  |
| Ст: x/y/z :s | Нет | Статистика обмена по радиоканалу. x – количество принятых запросов от БРП y – количество принятых квитанций группе z – количество принятых квитанций блоку s – уровень принимаемого сигнала от БРП в условных единицах (0..8) |
| Настройка блока | Настройка параметров приемопередатчика |
|  | Пульт: x | номер пульта (0..9) (Код ПЦН) |
|  | Группа: x | номер группы (1..16) |
|  | Объект: xxx | номер объекта в радиосистеме(1, 5, 9, 13, 17, ..., 252) |
|  | Литера: x | частота радиосигнала (0..9) |
|  | Р.Литера: x | Резервная частота радиосигнала (0..9) |
|  | Смена Литеры: x | ОТКЛ (отключено) 10…130 с (интервал времени необходимый для переключения с основной литеры на резервную в случае перехода ПЦН на резервную литеру ) |
|  | Мощность: min/max | Двухступенчатая регулировка выходной мощности передатчика 1,5/5 Вт |
|  | Контроль RS-485: x | х - Допустимое число неответов от проводных блоков, после которого формируется событие «блок не ответил» |
|  | Срочная доставка | Включение режима быстрой доставки сообщений тревожной группы (тревога, пожар, взятие) |
|  | Выход | Выход из режима настройки блока, осуществляется нажатием на кнопку «Установка». Если были сделаны какие-либо изменения в настройке, то будет выведен запрос на сохранение настроек. |
|  | Сохранить? | Нажатие кнопки «Установка» сохранит введённые настройки, нажатие кнопки «Выбор» – выход без сохранения. |
| Настройка зон | Настройка параметров логических входов |
|  | зона x – тип зоны | x – номер зоны (1..8); допустимые тип зоны: исключен (допускается для зон 1..8), взят/снят (допускается для зон 1..8), тревога (допускается для зон 1..8), тревожная кнопка (допускается для зон 1..8), внимание (допускается для зон 1..8), пожар (допускается для зон 1..8), неисправность (допускается для зон 1..8), проникновение (допускается для зон 1..8), саботаж (допускается для зон 1..8), технологический (допускается для зон 1..8), сист. неисправ. (допускается для зон 1..8), контр. питания (допускается для зон 1..8), контр. взлома (допускается для зон 1..8), контр. резерва (допускается для зон 1..8), электромонтер (допускается для зон 1..8), экипаж (допускается для зон 1..8). |
|  | зона x – норм: y | x – номер зоны (1..8), y – нормальное состояние входа (0..1); 1 – вход замкнут, 0 – вход разомкнут. |
|  | Использ. выхода | Привязка зоны к выходу, при сработке зоны реле выхода переключится в противоположное положение |
|  | Ш х тип: у для 9,10 шлейфа | х – номер шлейфа (9,10) у – тип шлейфа (0,6,7) 0 – шлейф отключен, 6 – тревожная кнопка, 7 – пожар. |
|  | Ш х исп.вых: у | Привязка шлейфа к выходу, при сработке зоны реле выхода переключится в противоположное положение |
|  | Вр. реакции: Хх мс | хх – время реакции на изменение состояния зоны (100..2000 мс) |
| Состояние зон |  | Диагностика текущего состояния логических входов. Переключение между пунктами меню второго уровня осуществляется кнопкой «Выбор»; кнопка «Установка» – возврат в меню первого уровня. |
|  | зона x: состояние | x – номер зоны (1..8), состояние – текущее состояние логического входа в соответствии с типом зоны. |
| Журнал событий | Список последних 20 событий, стоящих в очереди для отправки на БРП |
|  | Событ. в очер.: x | x – количество событий, ожидающих своей очереди на отправку. |
|  | N: код статус | N – порядковый номер события в очереди, код – код события, статус – показывает было передано данное событие или нет. |
| Диагностика | Тестирование блока. |
|  | Включ. перед. | Нажатием кнопки «Установка» осуществляется включение передатчика на 2 сек с целью проверки КСВ антенно-фидерного тракта. |
|  | Выход | Выход из режима диагностики; осуществляется нажатием на кнопку «Установка». |

4.2 ОПИСАНИЕ ТИПОВ ЗОН

В данном РЭ под зоной понимается логический  вход («сухой контакт») радиомодема. Всего на приборе восемь логических входов и два шлейфа сигнализации (ШС).

Каждая зона может быть запрограммирована на выдачу сообщений, которые определяются типом зоны:

- исключ. – допускается для зон 1..8. Зона исключена из охраны. При изменении состояния данного входа никакие извещения не передаются. Используется для блокировки неиспользованных входов.

- взят/снят – допускается для зон 1..8. Предназначен для передачи извещений «Взят хозорганом №0 / Снят хозорганом №0». Сначала программируется начальное состояние данного типа входа, при изменении этого состояния на время большее времени реакции передается извещение «Снят хозорганом №0», при возврате в начальное состояние передаётся извещение «Взят хозорганом №0».

- тревога – допускается для зон 1..8. Предназначен для передачи извещений «Тревога по зоне № 1..8». Сначала программируется начальное состояние данного типа входа, при изменении этого состояния  на время большее времени реакции передается извещение «Тревога по зоне № 1..8», при возврате в начальное состояние извещение не передаётся.

- ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА - допускается для зон 1..8. Предназначен для подключения тревожной кнопки (с самовзятием).

- внимание – допускается для зон 1..8.

- пожар – допускается для зон 1..8. Предназначен для передачи извещений « Пожар по зоне № 1..8». Сначала программируется начальное состояние данного типа входа, при изменении этого состояния  на время большее времени реакции передается извещение «Пожар по зоне № 1..8», при возврате в начальное состояние передаётся извещение «Шлейф норма».

- неисправн. – допускается для зон 1..8. Предназначен для передачи извещений « Неисправн. по зоне № 1..8». Сначала программируется начальное состояние данного типа входа, при изменении этого состояния  на время большее времени реакции передается извещение «Неисправ. по зоне № 1..8», при возврате в начальное состояние передаётся извещение «Шлейф норма».

- проникновение – допускается для зон 1..8. Предназначен для передачи извещений « Проникновение по зоне № 1..8». Сначала программируется начальное состояние данного типа входа, при изменении этого состояния  на время большее времени реакции передается извещение «Проникновение по зоне № 1..8», при возврате в начальное состояние передаётся извещение «Шлейф норма».

- саботаж – допускается для зон 1..8. Предназначен для передачи извещений « Саботаж по зоне № 1..8». Сначала программируется начальное состояние данного типа входа, при изменении этого состояния  на время большее времени реакции передается извещение «Саботаж по зоне № 1..8», при возврате в начальное состояние передаётся извещение «Шлейф норма».

- технологический – допускается для зон 1..8. Предназначен для передачи извещений « Технологический по зоне № 1..8». Сначала программируется начальное состояние данного типа входа, при изменении этого состояния  на время большее времени реакции передается извещение «Технологический по зоне № 1..8», при возврате в начальное состояние передаётся извещение «Шлейф норма».

- сист. неисправ. – допускается для зон 1..8. Предназначен для передачи извещений « Сист.неисправ. по зоне № 1..8». Сначала программируется начальное состояние данного типа входа, при изменении этого состояния  на время большее времени реакции передается извещение «Сист.неисправ.  по зоне № 1..8», при возврате в начальное состояние передаётся извещение «Шлейф норма».

- контр. питания – допускается для зон 1..8. Предназначен для передачи извещений «Работа от АКБ / Работа от сети». Сначала программируется начальное состояние данного типа входа, при изменении его состояния  на время большее времени реакции передается извещение «Работа от АКБ», при возврате в начальное состояние передаётся извещение «Работа от сети».

- контр. взлома – допускается для зон 1..8. Предназначен для передачи извещений «Взлом блока / Блок закрыт». Сначала программируется начальное состояние данного типа входа, при изменении состояния входа на время большее времени реакции передается извещение «Взлом блока», при возврате в начальное состояние передаётся извещение «Блок закрыт».

- контр. резерва – допускается для зон 1..8. Предназначен для передачи извещений «Авария резерва / Резерв норма». Сначала программируется начальное состояние данного типа входа, при изменении его состояния  на время большее времени реакции передается извещение «Авария резерва», при возврате в начальное состояние передаётся извещение «Резерв норма».

- эл. Монтер – допускается для зон 1..8. Предназначен для передачи извещения «Вызов электромонтера». Сначала программируется начальное состояние данного типа входа, при изменении его состояния  на время большее времени реакции передается извещение «Вызов электромонтера», при возврате в начальное состояние извещение не передаётся.

- экипаж – допускается для зон 1..8. Предназначен для передачи извещения «Отметка экипажа». Сначала программируется начальное состояние данного типа входа, при изменении его состояния  на время большее времени реакции передается извещение «Отметка экипажа», при возврате в начальное состояние извещение не передаётся.

Зоны 9 и 10 представляют собой ШС без тактики взятия/снятия и могут иметь следующие типы:

0 – исключен;

6 – тревожная кнопка;

7 – пожарный.

4.3 ИНДИКАЦИЯ И СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ

RXD/TXD – включенный светодиод индицирует наличие обмена по радиоканалу. При  стабильном радиообмене включен постоянно. При отсутствии обмена выключен. При нестабильном радиообмене периодически включается.

RS-485 – индицирует обмен по проводному интерфейсу RS-485. При  стабильном обмене включен постоянно. При отсутствии обмена выключен. При нестабильном обмене периодически включается.

ZONE 9 	– светодиод индицирует состояние шлейфа ШС1.

ZONE 10 	– светодиод индицирует состояние шлейфа ШС2.

POWER 	– светодиод индицирует наличие напряжения питания 12 В.

Индикация состояния шлейфов (ШС1, ШС2)	Таблица 2

| Состояние шлейфа | Светодиод состояния шлейфа |
| --- | --- |
| НОРМА | Зеленый |
| ТРЕВОГА | Периодически включается красным с частотой 1 Гц |
| ПОЖАР | Периодически включается красным с частотой 2 Гц |
| НЕИСПРАВЕН | Красный |
| ОТКЛЮЧЕН | Выключен |
| НАРУШЕН | Красный |

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1 Требования безопасности

5.1.1 При установке и эксплуатации радиомодема следует руководствоваться положениями «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники эксплуатации электроустановок потребителей».

К работам по монтажу, установке, проверке, обслуживанию радиомодема должны допускаться лица, имеющие твердые навыки в эксплуатации и обслуживании РСПИ «Струна-5» и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

5.1.2 Все монтажные работы и работы, связанные с устранением неисправностей,  должны производиться в обесточенном состоянии.

5.2 Монтаж и техническая эксплуатация радиомодема должны производиться персоналом, изучившим настоящее руководство.

5.3 После вскрытия упаковки необходимо:

- провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии механических повреждений;

- проверить комплектность радиомодема.

5.4 Радиомодем должен устанавливаться внутри охраняемого объекта.

5.5 Не допускается эксплуатация радиомодема в условиях воздействия агрессивных сред и пыли.

5.6 Порядок работы.

5.6.1 Монтаж радиомодема производится в соответствии с проектом  охранно-пожарной сигнализации (ОПС) для данного объекта и схемой подключения,  приведенной в п.4 настоящего руководства.

ВНИМАНИЕ! Недопустимо включение радиомодема без подключенной антенны !!!

5.6.2 Перед началом работы радиомодем должен быть запрограммирован в соответствии с пп.4.1.

5.6.3 Проведите проверку состояния и срабатывания шлейфов в соответствии с таблицей 2.

5.6.4 Проверьте состояние связи по индикаторам в соответствии с пп.4.3.

# 6 ХРАНЕНИЕ  И  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

# 6.1 Радиомодемы могут транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах и в герметизированных отсеках самолета.

# 6.2 Срок транспортирования и промежуточного хранения не должен превышать 3 мес.

6.3 Если радиомодем транспортировался в условиях пониженной или повышенной температуры или повышенной влажности, то перед установкой его необходимо выдержать в нормальных климатических условиях не менее 24 часов.

6.4 Радиомодемы должны храниться в упаковке.

6.5 Расстояние между отопительными устройствами и радиомодемами должно быть не менее 0,5 м.

6.6 В помещении для хранения должны отсутствовать пары агрессивных веществ и токопроводящей пыли.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Радиомодем «Интеграл-_____/2400-С5-8» (приёмопередатчик) РСПИ «Струна-5» заводской номер ___________ упакован согласно требованиям, предусмотренным действующей технической документацией.

Упаковщик	_______________ 	___________________

личная подпись	                            расшифровка подписи

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Радиомодем «Интеграл-_____/2400-С5-8» (приёмопередатчик) РСПИ «Струна-5» заводской номер _________ изготовлен, укомплектован и принят в соответствии с требованиями действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Слесарь-сборщик            ______________	            __________________

личная подпись		расшифровка подписи

Наладчик		       ______________ 	__________________

личная подпись		расшифровка подписи

Должностное лицо,

ответственное за

приемку     		       ______________            __________________

личная подпись		расшифровка подписи

«_____» _________________   20______г.			М.П.

число		месяц		                  год

9.  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие блока требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

Гарантийный ремонт производится предприятием-изготовителем при предъявлении заполненного гарантийного талона по адресу:

НПФ «Интеграл+»,

420029, г. Казань, ул. Халитова 2.

тел. (843) 567-53-05, тел/факс 567-53-00.

Если блок вышел из строя вследствие неправильной эксплуатации или хранения - ремонт во время гарантийного срока  производится за счет потребителя.

НПФ "Интеграл+" регистрирует все предъявляемые рекламации.

При обнаружении в период гарантийного срока несоответствия изделия требованиям технических условий, настоящего руководства или  условиям  договора  на  поставку,  потребитель  должен  направить  изготовителю уведомление о выявленных дефектах для принятия мер по их  устранению.

Схема проезда к офису НПФ “Интеграл+”

# Text boxes

г. Казань, ул. Халитова 2.

тел. (843) 567-53-05

тел/факс  567-53-00

www.integralplus.ru

E-mail: struna5@integralplus.ru

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Входы

Разъем для программирования

ВЧ- разъем

POWER

RS-485

RXD/TXD

ШС1

RS-485

IN6

RCOM

R2

R1

B

IN3

┴

IN2

┴

IN1

GND

+12

Схема подключения радиомодема

┴

+12 B

ZONE10

ZONE9

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Гарантийный талон №3

На ремонт радиомодема «Интеграл-_____/2400-С5-5» (приёмопередатчика)

Заводской №   _____________

Дата выпуска  _____________                                 			МП

Дата отгрузки _____________

Описание неисправности _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Сведения о неисправности заполнил  _____________________________________________________

должность                             фамилия                       подпись                дата

Для проведения гарантийного ремонта данный полностью заполненный талон необходимо  вместе с блоком отправить по адресу: 420029,  РТ,  г. Казань,  ул. Халитова 2. НПФ «Интеграл+».  тел.  (843) 567-53-00

Гарантийный талон №2

На ремонт радиомодема «Интеграл-_____/2400-С5-5» (приёмопередатчика)

Заводской №   _____________

Дата выпуска  _____________                                 			МП

Дата отгрузки _____________

Описание неисправности _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Сведения о неисправности заполнил ______________________________________________________________

должность                             фамилия                       подпись                дата

Для проведения гарантийного ремонта данный полностью заполненный талон необходимо  вместе с блоком отправить по адресу: 420029,  РТ,  г. Казань,  ул. Халитова 2. НПФ «Интеграл+».  тел.  (843) 567-53-00

СOM

ШС2

Гарантийный талон №1

На ремонт радиомодема «Интеграл-_____/2400-С5-5» (приёмопередатчика)

Заводской №   _____________

Дата выпуска  _____________                                 			МП

Дата отгрузки _____________

Описание неисправности _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Сведения о неисправности заполнил  _____________________________________________________

должность                             фамилия                       подпись                дата

Для проведения гарантийного ремонта данный полностью заполненный талон необходимо  вместе с блоком отправить по адресу: 420029,  РТ,  г. Казань,  ул. Халитова 2. НПФ «Интеграл+».  тел.  (843) 567-53-00

7

A

┴

IN8

┴

IN7

┴

IN6

┴

IN5

┴

IN4

┴

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА