Радиосистема передачи извещений

«СТРУНА-5»

Источник бесперебойного питания ИБП «Струна-5-И2»

ПАСПОРТ

г. Казань

2010

| Содержание | Стр. |
| --- | --- |
| 1. Введение 2. Назначение блока 3. Технические характеристики 4. Состав изделия и комплект поставки 5. Тара и упаковка 6. Указание мер безопасности 7. Установка на объекте 8. Подготовка к работе 9. Характерные неисправности и методы их устранения 10. Техническое обслуживание 11. Транспортирование и хранение 12. Свидетельство о приемке 13. Свидетельство об упаковывании 14. Гарантийные обязательства 15. Сведения о рекламациях Приложение № 1 Приложение № 2 Приложение № 3 | 3 3 3 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 10 10 |

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с основными техническими характеристиками и изучения принципа работы, монтажа и эксплуатации источника бесперебойного питания ИБП «Струна-5-И2» (далее – источник).

2. НАЗНАЧЕНИЕ

2.1 Источник предназначен для электропитания постоянным напряжением средств пожарной, охранно-пожарной и охранной сигнализации, различных приборов и систем промышленного и бытового назначения.

2.2 Условия эксплуатации:

- напряжение питающей сети: 220 В с пределами изменения от 170 до 270 В;

- частота питающей сети: 50±1 Гц;

- температура окружающей среды от –30 до +400 С;

- относительная влажность воздуха не более 80%;

- отсутствие в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.).

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Электрические характеристики источника должны соответствовать параметрам, указанным в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постоянное выходное напряжение, В | При наличии сети | 13,7±1% |
|  |  | При отсутствии сети | 10,5…13,0 |
| 2 | Пиковый максимальный выходной ток, τ≤1 сек, А | 3,5 |
| 3 | Максимальный средний выходной ток, А | 2,2 |
| 4 | Величина напряжения на аккумуляторе, при которой автоматически отключается нагрузка, В | 10,5 |
| 5 | Величина напряжения пульсаций выходного напряжения, мВ, не более | 50 |
| 6 | Дополнительное выходное напряжение, В | 5 |
| 7 | Макс. средний выходной ток при Uвых = 5 В, А | 0,1 |
| 8 | Сигнал наличия сетевого напряжения, В | 7,0…13 |
| 9 | Максимальный ток нагрузки сигнала наличия сетевого напряжения, А, не более | 0,01 |
| 10 | Емкость аккумулятора, А*ч | 7,0 |
| 11 | Уровни внешнего сигнала отключения блока, В «0» «1» | 0…0,8 5…13 |
| 12 | Тип аккумулятора | 12 В, 7 А*ч |
| 13 | Габаритные размеры, мм | 335х305х92 |
| 14 | Масса, кг | 7 |

3.2 Источник обеспечивает:

- автоматический переход на резервное питание (аккумулятор) при отключении сети;

- автоматическую защиту импульсного блока питания от короткого замыкания, с периодом перезапуска в 1 сек;

- оптимальный заряд аккумулятора при наличии напряжения сети;

- ограничение степени разряда аккумулятора и отключение нагрузки в резервном режиме.

3.3 Устройство контроля напряжения на аккумуляторе имеет один порог срабатывания. При разряде аккумулятора до 10,5 В источник отключает выходные клеммы. Дальнейшая работа источника возможна лишь после появления сетевого напряжения, при этом начинается заряд аккумулятора до напряжения 13,0…13,3 В. По мере заряда аккумулятора ток заряда  меняется от 0,3 А до 0 А.

3.4 Расположение органов управления и коммутации источника показано в Приложении 1.

3.5 Кнопка “ON” (1) на плате – включение источника от аккумулятора при отсутствии сети.

3.6 Вставки плавкие:

а)  сетевые (11, см. приложение 1), 2 шт. – 1,0 А – расположены  на панели включения блока около сетевого выключателя;

б) аккумуляторная (3), 5 А – расположена на печатной плате (2).

3.7 Индикаторы:

а)   «СЕТЬ» ( (12) совмещенный с выключателем, индицирует наличие сетевого  напряжения (внутренняя неоновая лампа);

б) «ВЫХОД «+5В»» ( (4) индицирует наличие выходного напряжения 5 В (красный светодиод).

в) «ВХОД» ( (5) индицирует наличие входного напряжения 13,7 В с импульсного блока  питания (красный светодиод).

Рабочее положение источника – вертикальное, крепится к стене или к другим вертикальным конструкциям (см. приложение 2). Все кабеля подходящие к источнику прокладываются через отверстия расположенные в задней стенке корпуса.

4. Состав изделия  и  комплект  поставки

В комплект поставки входят:

- источник ИБП «Струна-5-И2»				1	шт.

- вставка плавкая ВП4-1  1,0А  250 В (ЗИП)		2	шт.

- вставка плавкая ВП2Б-1- 5А  250 В	(ЗИП)		1	шт.

- паспорт                                                                   		1	экз.

- упаковка 								1	шт.

5. Тара и  упаковка

3.1 Источники упаковываются индивидуально в картонные коробки.

3.2 Паспорт, а также ЗИП упаковываются в пакеты из полиэтиленовой пленки.

6. Указания мер безопасности

4.1 При установке и эксплуатации источника необходимо  руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2 Следует помнить, что в рабочем состоянии к источнику подводится опасное для жизни напряжение от электросети.

4.3 Установку, снятие и ремонт источника производить только при  отключенном питании.

4.4 Запрещается эксплуатация источника без защитного заземления, подсоединенного к общему болту заземления (8).

4.5 Запрещается использовать вставки плавкие номиналов, отличающихся от указанных в п.3.6.

7. Установка на объекте

7.1 Источник устанавливается на стенах или других конструкциях помещения в местах с ограниченным доступом посторонних лиц к прибору.

7. 2 Определяется место установки, при снятой крышке производится  разметка крепления корпуса источника к стене.

7.3 После выполнения крепежных  гнезд корпус источника крепится к стене (или другим конструкциям) шурупами в вертикальном положении (см. Приложение 2). Использовать шурупы с полукруглой головкой (Шуруп 4 х 40.016 ГОСТ1144-80).

7.4 Производится подключение соединительных линий к клеммам источника в следующей последовательности (Приложение 1):

- провод заземления соединить с болтом  заземления (8), затянув гайку до упора;

- через отверстие (9) подключаются провода сечением 0,35÷0,75 от сети 220В 50 Гц к сетевым клеммам (10);

- подключается нагрузка источника к выходной клемме (7), проводом сечением 0,35÷0,75;

- подключается аккумулятор (13) на соответствующие входные контакты (4) и (5) платы блока управления (2).

8. Подготовка к работе

8.1  Подайте сетевое напряжение.

8.2  Переведите сетевой выключатель (12) в положение “СЕТЬ”.

8.3 Убедитесь, что индикаторы светятся ровным светом, а напряжение на нагрузке соответствует паспортным данным.

8.4 Отключите сетевое напряжение и убедитесь, что источник перешел на резервное питание (индикаторы «СЕТЬ», «ВХОД» погасли, индикатор «ВЫХОД» продолжает светиться); напряжение на нагрузке соответствует паспортным данным.

8.5 Подайте сетевое напряжение.  Закройте крышку корпуса. Источник готов к работе.

9. характерные неисправности и методы их устранения

9.1 Перечень наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей приведен в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина и метод устранения |
| --- | --- |
| При переводе сетевого выключателя в положение “СЕТЬ” не светятся индикаторы, напряжение сети есть. | Проверить сетевые вставки плавкие и наличие напряжения сети на клеммной колодке; обнаруженные неисправности – устранить. Проверить подключения входной клеммы (6), согласно названию контактов. |
| При отключении сети источник не переходит на резервное питание. | Проверить соединение на аккумуляторных клеммах, обнаруженные неисправности – устранить. Проверить аккумулятор, при напряжении менее 10,5 В (под нагрузкой) аккумулятор поставить на зарядку или заменить. Проверить аккумуляторную вставку плавкую и правильность подключения аккумулятора, обнаруженные неисправности – устранить. |

10. Техническое обслуживание

10.1 Техническое обслуживание источника должно производиться потребителем. Персонал, необходимый для технического обслуживания источника, должен состоять из электромонтеров, изучивших настоящий документ, и имеющих разряд не ниже третьего.

10.2 С целью поддержания исправности источника в период эксплуатации необходимо проведение регламентных работ.

Регламентные работы включают в себя периодический (не реже одного раза в полгода) внешний осмотр с удалением пыли мягкой тканью и кисточкой и контроль работоспособности по разделу 9: свечение индикаторов, наличие напряжения на нагрузке, переход на резервный режим.

При обнаружении нарушений в работе источника его направляют в ремонт.

11. ТранспортировАНИЕ и хранение

11.1 Транспортирование осуществляется с отключенным аккумулятором и сетевым выключателем, переведенным в положение “ОТКЛ”.

11.2 Транспортирование осуществляется в плотно закрытой картонной таре любым видом транспорта закрытого типа.

11.3 Замок, держащий крышку источника, должен быть закрыт на ключ.

11.4 Гайка болта заземления должна быть затянута до упора.

11.5 Хранение источника осуществляется с отключенным аккумулятором. Сетевой выключатель должен быть переведен в положение “ОТКЛ”.

12. Свидетельство о приемке

Источник бесперебойного питания ИБП «Струна-5-И2» заводской №_______________ изготовлен, укомплектован и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Дата приемки «_____»___________________ 20___г.

Подпись______________   / _______________ /		      МП

13. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Источник бесперебойного питания ИБП «Струна-5-И2» заводской №___________ упакован согласно требованиям, предусмотренным действующей технической документацией.

Упаковщик	_______________ 	___________________

личная подпись	                        расшифровка подписи

14 Гарантийные обязательства

14.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие источника заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

14.2 Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев от даты продажи.

14.3 Гарантийный срок хранения - 9 месяцев от даты изготовления.

14.4 Гарантия не распространяется на источники, имеющие внешние повреждения корпуса и следы вмешательства в электрическую схему.

14.5 Гарантийное обслуживание и послегарантийный ремонт (по отдельному договору) производится предприятием-изготовителем.

15. Сведения о рекламациях

15.1 В течение гарантийного срока эксплуатации потребитель имеет право предъявить рекламацию при обнаружении несоответствия источника техническим параметрам, приведенным в настоящем паспорте, при соблюдении им условий хранения, установки и эксплуатации.

15.2 Рекламация высылается по адресу предприятия-изготовителя с паспортом и актом, подписанным руководителем технической службы предприятия-потребителя.

15.3 В акте должны быть указаны: дата изготовления источника (соответствующая дате в паспорте), вид (характер) неисправности, дата и место установки источника и адрес потребителя.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

1 – Кнопка включения источника для работы от аккумулятора при отсутствии сети;

2 – Плата блока управления;

3 – Аккумуляторная вставка плавкая ВП2Б-1- 5А;

4 - Индикатор выходного напряжения «5 В» (красный светодиод);

5 – Индикатор наличия входного напряжения «Сеть» (красный светодиод);

6 – Входная клеммная колодка (подключается на заводе изготовителе):

(1) – +13,7 В – входное напряжение с ИБП;

(2) – Общ   - общий;

(3) – Контр – для индикации наличия сетевого напряжения;

(4) - +АКБ – для подключения положительного провода аккумулятора;

(5) -  -АКБ – для подключения отрицательного провода аккумулятора;

(6) -  ╧ – для подключения к болту заземления.

7 – Выходная клеммная колодка  (в Приложении 3 приведена рекомендуемая схема подключения оборудования):

(1) – R «+» - выход реле, Imax ≤ 20 mA;

(2) – COM «-» – выход реле, Imax ≤ 20 mA ;

Выходы реле контроля напряжения при отключении питающей сети разомкнуты;

(3) – Контр – для индикации наличия сетевого напряжения;

(4) - +5В – дополнительное напряжение;

(5) -  Общ - общий;

(6) - +13,7 В – выходное напряжение;

(7) – Общ - общий;

(8) и (9) - свободные контакты, используются для соединения и разветвления проводников;

(10) – Управл – вход, при подаче на него логической «1» происходит отключение блока при работе от аккумулятора.

8 – Болт заземления;

9 – Отверстие для высоковольтного сетевого кабеля;

10 – Сетевая клеммная колодка;

11 – Сетевые вставки плавкие ВП4-1-1,0А;

12 – Сетевой выключатель и индикатор наличия сети;

13 – Аккумулятор;

14 – ИБП 30.03 (импульсный источник питания 13,7 В - 2,2 А).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2              Схема крепления блока и разметка

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Рекомендуемая схема подключения внешнего оборудования

\

Схема проезда к офису НПФ “Интеграл+”

# Text boxes

г. Казань, ул. Халитова 2.

тел. (843) 567-53-05

тел/факс  567-53-00

www.integralplus.ru

E-mail: struna5@integralplus.ru

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Гарантийный талон №3

На ремонт источника бесперебойного питания ИБП «Струна-5-И2»

Заводской №   _____________

Дата выпуска  _____________                                 			МП

Дата отгрузки _____________

Описание неисправности _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Сведения о неисправности заполнил ____________________________________________________

должность                             фамилия                       подпись                дата

Для проведения гарантийного ремонта данный полностью заполненный талон необходимо  вместе с блоком отправить по адресу: 420029,  РТ,  г. Казань,  ул. Халитова 2. НПФ «Интеграл+».  тел.  (843) 567-53-00

Гарантийный талон №2

На ремонт источника бесперебойного питания ИБП «Струна-5-И2»

Заводской №   _____________

Дата выпуска  _____________                                 			МП

Дата отгрузки _____________

Описание неисправности _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Сведения о неисправности заполнил ____________________________________________________

должность                             фамилия                       подпись                дата

Для проведения гарантийного ремонта данный полностью заполненный талон необходимо  вместе с блоком отправить по адресу: 420029,  РТ,  г. Казань,  ул. Халитова 2. НПФ «Интеграл+».  тел.  (843) 567-53-00

Гарантийный талон №1

На ремонт источника бесперебойного питания ИБП «Струна-5-И2»

Заводской №   _____________

Дата выпуска  _____________                                 			МП

Дата отгрузки _____________

Описание неисправности _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Сведения о неисправности заполнил ____________________________________________________

должность                             фамилия                       подпись                дата

Для проведения гарантийного ремонта данный полностью заполненный талон необходимо  вместе с блоком отправить по адресу: 420029,  РТ,  г. Казань,  ул. Халитова 2. НПФ «Интеграл+».  тел.  (843) 567-53-00