Радиосистема передачи извещений

«СТРУНА-5»

“РАДИОМОДЕМ ИНТЕГРАЛ-433/2400 ДВУХШЛЕЙФНЫЙ”

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НТГР. 495111.000 РЭ

г. Казань

2010

Содержание.

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Введение 1 Назначение 2 Технические характеристики 3 Описание радиомодема 4 Модернизация встроенного программного обеспечения 5 Комплектность 6 Указания мер безопасности 7 Подготовка к работе 8 Порядок программирования 9 Свидетельство о приемке 10 Сведения об упаковывании 11 Гарантии изготовителя 12 Сведения о сертификации РСПИ «Струна-5» | 3 3 3 5 8 8 9 9 10 14 14 15 15 |

# ВВЕДЕНИЕ

# Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с основными техническими характеристиками и изучения принципа работы, монтажа и эксплуатации изделия «Радиомодем Интеграл-433/2400 двухшлейфный», в дальнейшем радиомодем.

# 1 НАЗНАЧЕНИЕ

Радиомодем входит в состав подсистемы радиорасширения РСПИ "Струна-5" и предназначен для контроля состояния 2-х шлейфов охранно-пожарной сигнализации (ШС), управления встроенным реле, формирования и передачи на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) извещений о режиме работы радиомодема, состоянии ШС, а также передачи извещений от блоков  проводных объектовых, подключенных по интерфейсу RS-485.

# 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| 2.1 Характеристики радиоканала |  |
| --- | --- |
| 2.1.1 Частотный диапазон | 433,05-434,79 МГц |
| 2.1.2 Выходная ВЧ мощность | 10 (100) мВт |
| 2.1.3 Тип модуляции | FFSK (F2D) |
| 2.1.4 Промежуточные частоты | 21,4 МГц, 455 кГц |
| 2.1.5 Источник частоты | Синтезатор частоты |
| 2.1.6 Шаг частотной сетки | 25 кГц |
| 2.1.7 Чувствительность приемника при вероятности ошибки одного бита информации ≤10-6 | 0,6 мкВ |
| 2.1.8 Избирательность приемника по соседнему каналу | 70 дБ |
| 2.1.9 Избирательность приемника по зеркальному каналу, | 70 дБ |
| 2.1.10 Избирательность приемника интермодуляционная, | 70 дБ |
| 2.1.11 Время переключения прием/передача | 30 мс |
| 2.1.12 Скорость передачи данных | 2400 бит/с |
| 2.1.13 Выходной импеданс | 50 Ом |
| Общие характеристики |  |
| 2.2.1 Два охранно-пожарных шлейфа сигнализации со следующими параметрами: |
|  | Оконечное номинальное сопротивление 4,7 кОм; Номинальное напряжение на шлейфе 12 В (состояние шлейфа в норме – 4,7 кОм); |
|  | Минимальное время реакции шлейфа 60 мс; |
|  | Максимальное время реакции шлейфа 980 мс; Возможность назначения типа для каждого ШС (0 – шлейф отключен; 1 - вход/выход, 2 - периметр, 3 - объем, 4 - тихая тревога, 5 - громкая тревога, 6- тревожная кнопка, 7 - пожарный); Определение КЗ и обрыва для пожарного шлейфа; |
| 2.2.2 Выход для подключения внешнего светодиодного индикатора состояния блока; |
| 2.2.2 Программируемый релейный выход для подключения внешних исполнительных устройств | мах ток 150 мА, 100 В |
| 2.2.3 Возможность подключения внешнего считывателя Touch memory |  |
| 2.2.4 Возможность запрограммировать 16 ключей Touch memory |  |
| 2.2.5 Возможность изменения времени входа/выхода от 10 до 95 с; |  |
| 2.2.6 Температурный диапазон: хранение работа | от –50 ºС до +70 ºС от –10 ºС до +55 ºС |
| 2.2.7 Потребление тока: в режиме «прием», не более в режиме «передача», не более | 200 мА 400 мА |
| 2.2.8 Напряжение питания | +10,8…+15,5 В |
| 2.2.9 Габаритные размеры, мм, не более | 161х72х30 |
| 2.2.10 Тип входного ВЧ разъема | BNC-50 |
| 2.2.11 Масса, кг, не более | 0,3 |

3 ОПИСАНИЕ РАДИОМОДЕМА

Радиомодем выполнен в металлическом корпусе с индикацией на крышке. Внутри расположена плата радиомодема, на которой размещены индикаторы и разъёмы

Рис.1 Плата радиомодема

Назначение разъемов и  элементов на плате:

1  –   Разъем для подключения пульта программирования;

2  –   Светодиод состояния шлейфа ZONE1;

3  –   Светодиод состояния шлейфа ZONE2;

4  –   Светодиод состояния радиомодема STATE;

5  –   Светодиод наличия обмена по радиоканалу RXD/TXD;

6  –   Светодиод наличия обмена по порту RS-485;

7  –   Светодиод наличия питания POWER;

8  –   Разъем для подключения внешнего светодиода ZONE1;

9  –   Разъем для подключения внешнего светодиода ZONE2;

10 –  Разъем для подключения внешнего светодиода STATE;

11 –  Джампер для подключения 120 Ом между сигналами А и В интерфейса RS-485;

12 –  Клеммная колодка внешних подключений;

13 –  К разъему  BNC на корпусе;

Назначение клемм на колодке внешних подключений

| Клемма | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| +12В | +12В питание блока | (+) Питание от ИБП «Струна 5-И2» или от другого источника питания (от резервного источника питания) |
| GND | - 12В питание блока | (-) Питание от ИБП «Струна 5-И2» или от другого источника питания (от резервного источника питания). Электрически соединён с общим проводом |
| B | Линия «B» интерфейса RS-485 | Для подключения провода «B» интерфейса RS-485. |
| A | Линия «A» интерфейса RS-485 | Для подключения провода «A» интерфейса RS-485. |
| TCH+ | + Touch Memory внешний считыватель | (+) центральный контакт внешнего считывателя Touch Memory |
| TCH- | - Touch Memory внешний считыватель | (-) общий контакт внешнего считывателя Touch Memory |
| +LED | Выносной индикатор | Анод выносного светодиода состояния |
| -LED | Выносной индикатор | Катод выносного светодиода состояния |
| NR | Нормально разомкнутый контакт встроенного реле | Нормально разомкнутый контакт встроенного реле, предназначен для подключения внешних исполнительных устройств |
| СОМ | Общий контакт встроенного реле | Общий контакт встроенного реле |
| SHL1 | ШС №1 | Шлейф сигнализации 1 |
| GND | Общий | Общий провод для ШС |
| SHL2 | ШС №2 | Шлейф сигнализации 2 |
| GND | Общий | Общий провод для ШС |

Индикация состояния радиомодема.

| Состояние | Светодиод состояния STATE и выносной светодиод | Звуковое сопровождение |
| --- | --- | --- |
| ВЗЯТ | Горит красным | Отсутствует |
| СНЯТ | Не горит | Отсутствует |
| ТРЕВОГА | Мигает красным с частотой 1 Гц | Меняется «тон-1» на «тон-2» с частотой 1 Гц, |
| ПОЖАР | Мигает красным с частотой 2 Гц | Меняется «тон-1» на «тон-2» с частотой 1 Гц |
| ВЗЯТ БЕЗ КВИТАНЦИИ | Горит красным, при этом гаснет на 1 сек, каждые 5 сек | Отсутствует |
| ВРЕМЯ НА ВХОД | Мигает красным с частотой 1 Гц, последние 5 секунд состояния с частотой 2 Гц | «тон-1» в такт со светодиодом состояния блока, последние 5 секунд состояния «тон-2» |
| ВРЕМЯ НА ВЫХОД | Мигает красным с частотой 1 Гц, последние 5 секунд времени с частотой 2 Гц | «тон-1» в такт со светодиодом состояния блока, последние 5 секунд состояния «тон-2» |

Индикация состояния шлейфов

| Состояние шлейфа | Светодиоды состояния шлейфа ZONE1, ZONE2 |
| --- | --- |
| НОРМА | Не горит |
| В ТРЕВОГЕ | Мигает красным с частотой 1 Гц в обратный такт со светодиодом состояния |
| В ПОЖАРЕ | Мигает красным с частотой 2 Гц в обратный такт со светодиодом состояния |
| НЕИСПРАВЕН | Красный |
| ОТКЛЮЧЕН | Не горит |
| НАРУШЕН | Красный |

Индикация состояния питания, обмена по радиоканалу и RS-485

| Состояние | Светодиод | Светодиод состояния питания (POWER) , наличия обмена по интерфейсу (RS-485) и радиоканалу (RXD/TXD) |
| --- | --- | --- |
| Питание есть | POWER | Горит красным |
| Питания нет | POWER | Не горит |
| Обмен по RS-485 c БПО есть | RS-485 | Горит зеленным постоянно. При нестабильном обмене моргает |
| Обмена по RS-485 c БРО нет | RS-485 | Не горит |
| Обмен по радиоканалу есть | RXD/TXD | Горит зеленным постоянно. При нестабильном обмене моргает |
| Обмена по радиоканалу нет | RXD/TXD | Не горит |

# 4  МОДЕРНИЗАЦИЯ ВСТРОЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

Фирма “Интеграл+” оставляет за собой право модернизации программного обеспечения изделия,  расширяющие возможности изделия и обеспечивающие совместимость работы с более ранними версиями.

5  КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Радиомодем «Интеграл-433/2400 двухшлейфный» | 1 | упакованы |
| Запасные части |  |  |
| Светодиод КИПД66 ИК | 1 |  |
| Резисторы С2-23-0,25 Вт – 4,7 кОм ±5% | 2 |  |
| Эксплуатационная документация |  |  |
| Руководство по эксплуатации |  |  |
| НТГР. 495111.000 РЭ | 1 |  |
| Упаковка. | 1 |  |

6  УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В радиомодеме предусмотрена защита от выхода его из строя при  неправильном включении полярности электропитания, а также защита выходного транзистора при долговременной работе на излучение на рассогласованную нагрузку (с импедансом отличным от 50 Ом).

В радиомодеме отсутствуют напряжения, опасные для жизни  человека.

7  ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Подключить питание 12 V на клеммы (12 V,GND). Для подключения проводных блоков (БПО-1, БПО-2, БПО-4, БПО-8) необходимо подключить шины А и В RS485 интерфейса и сигнальную землю к клеммам А, В и GND соответственно. Параллельно к радиомодему можно подключить 14 проводных блоков.

Использование антенны BNС

Работа радиомодемов предполагается в одном здании или в зданиях, расположенных в непосредственной близости от объекта, в котором располагается «ведущий» радиомодем.

Использование J-антенны

Объект расположен на некотором расстоянии, но не более  1 км (для монтажа понадобится разъем BNC С58Р и кабель RG-58).

Использование антенны типа «волновой канал»

При расположении объекта на значительном расстоянии (более 1 км), что предполагает плохую связь между радиомодемами. ( для монтажа понадобится разъем BNC С58Р и кабель RG-58).

Для подключения выносной индикации, подключить светодиод к клеммам +LED и –LED.

Для подключения считывателя ключей ТМ, подключить центральный контакт считывателя к клемме ТСН+, а боковой контакт к клемме ТСН-.

Для подключения исполнительных блоков(сирена и световая индикация) необходимо подключаться к выходам реле клеммам NR и COM.

Для подключения шлейфов необходимо подключиться к клеммам для 1-го шлейфа (SHL1, GND) для 2-го шлефа (SHL2, GND)

Сопротивление подключенного к шлейфу прибора вместе с проводами должно быть 4,7 кОм (+-20%), в состоянии «Норма».

8 ПОРЯДОК ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Для программирования радиомодема используется Пульт Программирования РСПИ «Струна-5»(ПП).

| Пункты меню 1 уровня | Пункты меню 2 уровня | Описание |
| --- | --- | --- |
| БР/Р433-2 Nх |  | Диагностика текущего состояния блока. Переключение между пунктами меню 2 уровня осуществляется кнопкой «Выбор». Кнопка «Установка» - возврат в меню 1-го уровня. х- номер БР/Р в системе |
|  | Сост: | Состояние блока (взят, снят, тревога и т.д.) |
|  | Питание: | Напряжение питания |
|  | Ш x/y : состояние R | Индикация состояния охранной зоны x- № зоны; y – тип зоны; R – сопротивление в Омах; Состояние – (норма, тревога, неисправность, пожар) |
|  | Вых. №1: включен (выключен) | Индикация состояния программируемого выхода. |
| Ст: x/y: s |  | Статистика обмена по радиоканалу. x – количество принятых запросов от БР/Р ведущего, характеризует качество приема блока; y – количество подтверждений блоку от БР/Р ведущего, характеризует качество передачи блока; s – уровень принимаемого сигнала от БР/Р ведущего в условных единицах (0 - 8) |
| Настройка блока > |  |  |
|  | РЕЖИМ: Ведомый/ ведущий | Выбирается режим ведомый |
|  | Объект: xxx | номер объекта (2,3,… 256) |
|  | Адрес: х | адрес подсистемы (1,2,...128) |
|  | Литера: x | литера обмена (1-33) |
|  | Мощность: min/max | мощность передатчика 10/100 мВт |
|  | Контр. RS-485: xx | Допустимое число неответов от проводных блоков, после которого формируется событие «блок не ответил» |
|  | Выход | Выход из режима настройки блока, осуществляется нажатием на кнопку «Установка». Если были сделаны какие-либо изменения в настройке, то будет выведен запрос о сохранении настроек. |
|  | Сохранить? | Нажатие кнопки «Установка» сохранит введённые настройки, нажатие кнопки «Выбор» - выход без сохранения. |
| Настройка зон > |  | Настройка охранных параметров блока. Переключение между пунктами меню 2 уровня осуществляется кнопкой «Выбор», изменение настроек осуществляется кнопкой «Установка». |
|  | Шлейф № x тип: y | x – номер зоны y - тип зоны (0-7) 0 – «исключен из охраны» 1 – «вход/выход» 2 – «периметр» 3 – «объем последовательный» 4 – «24 ч. тихая тревога» 5 – «24 часа слышимая тревога» 6 – «тревожная кнопка с самовзятием» 7 – «пожарный» |
|  | Вр. реакции: x мс | x – время реакции на изменение состояния зоны (60 мс –980 мс) |
|  | вых № 1 тип | тип: один из следующих: - отключен - тревога общая (включается от события тревога на время 3 мин) - тревога по шлейфу №1,2 (включается при сработке шлейфа №ШС на время нарушения) - пожар (включается при состоянии блока ПОЖАР) - взят (включается при состоянии блока ВЗЯТ) - снят (включается при состоянии блока СНЯТ) - сост (дублирует светодиод состояния) |
|  | № 1 режим | режим – режим работы токового выхода: включен (включается непрерывно на 3 мин) вкл.1 Гц (включается прерывисто на 3 мин) |
|  | Вр. на вход: ХХс | Время на вход, ХХ сек (10…95) |
|  | Вр. на выход: ХХс | Время на выход, ХХ сек (10…95) |
|  | Выход | Выход из режима настройки, осуществляется нажатием на кнопку «Установка». Если были сделаны какие-либо изменения в настройке, то будет выведен запрос о сохранении настроек. |
|  | Сохранить? | Нажатие кнопки «Установка» сохранит введённые настройки, нажатие кнопки «Выбор» - выход без сохранения. |
| База ключей > |  | Добавление, удаление, просмотр используемых ключей Touch Memory. |
|  | Просмотр: | Отображение номера поднесенного ключа в базе ключей |
|  | NN x - есть/нет | x – номер ключа в базе ключей |
|  | Выход | Выход из подменю |
| Сост. БПО > |  | Диагностика текущего состояния проводного расширения. Переключение между пунктами меню 2 уровня осуществляется кнопкой «Выбор». |
|  | Подключ. БПО – x | x – количество БПО на проводном расширении радиоканального блока. |
|  | Р000000000000000 | Индикаторы подключенных БПО. Окрашенный 0 означает подключенный БПО |
|  | x: з/п | Статистика обмена с проводным блоком: x – номер проводного блока (1-15) з – запросы п- подтверждения |
|  | Выход | Выход из подменю |
| Журнал событий |  | Список событий переданных на БРО от БР/P и всех подключенных к нему БПО (до 15 на каждый блок) Переключение между пунктами меню 2 уровня осуществляется кнопкой «Выбор». Кодировка сообщений в «Журнале событий» БРО-4 X0 Взят X1 Снят X2 Тревога X9 Пожар XА Неисправность шлейфа XВ Шлейф в норме XC Проникновение, саботаж XD Технологический, системная неисправность XE Внимание A5 Вызов электромонтёра B5 Отметка экипажа 24 Взлом блока 64 Работа от аккумулятора 74 Работа от сети 84 Блок закрыт C4 Авария резерва D4 Резерв норма 04 Аккумулятор 11В 14 Отключение блока 44 Блок не ответил X-любое число в 16-теричном формате |
|  | БР/Р :Событий- x | x – количество событий, ожидающих своей очереди на отправку от БР/Р. |
|  | БПО: событий х | x – количество событий, ожидающих своей очереди на отправку от БПО. |
|  | Выход | Выход из подменю |
| Диагностика |  | Диагностические возможности. Переключение между пунктами меню 2 уровня осуществляется кнопкой «Выбор». |
|  | Включ. перед. | Нажатием кнопки «Установка» осуществляется включение передатчика на 4 сек. |
|  | SMETR: x | x - Текущий уровень принимаемого сигнала |
|  | Выход | Выход из подменю |

Примечание:

Подключение пульта программирования  (ПП) при включенном питании   может привести к зависанию как ПП так и радиомодема. В этом случае следует осуществить сброс одновременным нажатием кнопок «выбор» (верхняя) и «установка» (нижняя) или переключением питания.

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Радиомодем «Интеграл-433\2400» двухшлейфный заводской номер _________ изготовлен, укомплектован и принят в соответствии с требованиями действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Слесарь-сборщик

______________	                _______________

личная подпись	расшифровка подписи

Наладчик		        ______________ 	        _______________

личная подпись	расшифровка подписи

Должностное лицо,

ответственное за

приемку     		  ______________ 	      _______________

личная подпись	расшифровка подписи

«_____» _________________   20 ___ г.			М.П.

число		месяц		                     год

10 СВЕДЕНИИЯ ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Радиомодем «Интеграл-433\2400» двухшлейфный заводской номер ___________ упакован согласно требованиям, предусмотренным действующей технической документацией.

Упаковщик	______________________________________

личная подпись	                            расшифровка подписи

11  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

Гарантийный ремонт производится предприятием-изготовителем при предъявлении настоящего документа по адресу:

НПФ «Интеграл+»,

420029 а/я 34, г. Казань, ул. Халитова 2.

тел.: (843) 567-53-05, тел./факс: 567-53-00.

Если изделие вышло из строя вследствие неправильной эксплуатации или хранения - ремонт во время гарантийного срока  производится за счет потребителя.

НПФ "Интеграл+" регистрирует все предъявляемые рекламации.

При обнаружении в период гарантийного срока несоответствия изделия требованиям технических условий, настоящего руководства или  условиям  договора  на  поставку,  потребитель  должен  направить  изготовителю уведомление о выявленных дефектах для принятия мер по их  устранению.

# 12  СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ РСПИ «СТРУНА-5»

РСПИ «Струна-5» соответствует требованиям нормативных документов НПБ 57-97*, НПБ 75-98, ГОСТ 12997-84, ГОСТ 26342-84, ГОСТ27990-88, ГОСТ Р МЭК 60065-2002 (разд.3, разд.4 п.4.3) и имеет сертификат пожарной безопасности №ССПБ.RU.ОП066.В00738, выданный центром по сертификации технических средств охранной сигнализации ЦСА ОПС ГУВО МВД России.

РСПИ «Струна-5» соответствует требованиям нормативных документов НПБ 57-97*, НПБ 75-98, ГОСТ 26342-84, ГОСТ 12997-84, ГОСТ 27990-88, ГОСТ Р МЭК 60065-2002 (разд.3, п. 4.3) и имеет сертификат соответствия № РОСС.RU.ОС03.Н00749 выданный центром по сертификации технических средств охранной сигнализации ЦСА ОПС ГУВО МВД России.

Согласно п.3.13 Санитарно эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» «не требуется получения санитарно-эпидемиологического заключения на размещение, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию передающих радиотехнических объектов с эффективной излучаемой мощностью не более 10 Вт – в диапазоне частот 30 МГц – 300 ГГц, при условии размещения антенны вне здания.»

Схема проезда к офису НПФ “Интеграл+”

# Text boxes

г. Казань, ул. Халитова 2.

( (843) 295-22-63, 567-53-05

факс: (843) 567-53-00

www.integralplus.ru

E-mail: struna5@integralplus.ru

7

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Гарантийный талон №3

На ремонт радиомодема «Интеграл-433/2400 двухшлейфный»

Заводской №   _____________

Дата выпуска  _____________                                 			МП

Дата отгрузки _____________

Описание неисправности _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Сведения о неисправности заполнил _____________________________________________________

должность                             фамилия                       подпись                дата

Для проведения гарантийного ремонта данный полностью заполненный талон необходимо  вместе с блоком отправить по адресу: 420029 а/я 34,  РТ,  г. Казань,  ул. Халитова 2. НПФ «Интеграл+».  тел.:  (843) 567-53-05

Гарантийный талон №1

На ремонт радиомодема «Интеграл-433/2400 двухшлейфный»

Заводской №   _____________

Дата выпуска  _____________                                 			МП

Дата отгрузки _____________

Описание неисправности _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Сведения о неисправности заполнил _____________________________________________________

должность                             фамилия                       подпись                дата

Для проведения гарантийного ремонта данный полностью заполненный талон необходимо  вместе с блоком отправить по адресу: 420029 а/я 34,  РТ,  г. Казань,  ул. Халитова 2. НПФ «Интеграл+».  тел.:  (843) 567-53-05

Гарантийный талон №2

На ремонт радиомодема «Интеграл-433/2400 двухшлейфный»

Заводской №   _____________

Дата выпуска  _____________                                 			МП

Дата отгрузки _____________

Описание неисправности _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Сведения о неисправности заполнил _____________________________________________________

должность                             фамилия                       подпись                дата

Для проведения гарантийного ремонта данный полностью заполненный талон необходимо  вместе с блоком отправить по адресу: 420029 а/я 34,  РТ,  г. Казань,  ул. Халитова 2. НПФ «Интеграл+».  тел.:  (843) 567-53-05